# 第1章 概述

## 1.1 规划编制依据

- 1.1.1 规划依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》

（2）《中华人民共和国水法》

（3）《中华人民共和国水污染防治法》

（4）《中华人民共和国环境保护法》

（5）《中华人民共和国消防法》

（6）《建设项目环境保护管理办法》（1986年3月）

（7）《河南省城乡规划法实施办法》

（8）《中华人民共和国水污染防治实施细则》

（9）《河南省城镇给水专项规划编制纲要（试行）》

（10）《国务院关于加强城市供水、节水和水污染防治工作的通知》

- 1.1.2 项目资料

（1）《济源市城乡总体规划》（2012—2030）

——济源市人民政府

——河南省城市规划设计研究院有限公司

2011年12月

（2）济源市供水工程现状图（1：10000）

——济源市自来水公司

（3）济源市城区地形图（1：10000）

——济源市住房和城乡建设局

（4）《济源市供水扩建工程初步设计》

——河南省城乡规划设计研究院

1991年9月

（5）《济源市水源地供水水文地质勘察报告》

——河南省工程水文地质勘察院

1991年7月

（6）《济源市第二水厂给水工程初步设计》

——河南省城乡规划设计研究院

1995年12月

（7）《济源市第二水厂水源地供水水文地质勘察报告》

——河南省工程水文地质勘察院

1995年10月

（8）《小浪底北岸灌区一期工程可行性研究报告》

——河南省水利勘测设计研究有限公司

2010年11月

（9）河口村水库设计情况说明

- 1.1.2  标准及规范

（1）《城市给水工程规划规范》                  （GB 50282-98）

（2）《室外给水设计规范》                       (GB 50013-2006)

（3）《城镇给水排水技术规范》                 （GB 50788-2012）

（4）《地表水环境质量标准》                    （GB 3838-2002）

（5）《生活饮用水卫生标准》                     （GB 5749-2006）

（6）《城市工程管线综合规划规范》                （GB 50289-98）

（7）《建筑给水排水设计规范》          (GB 50015-2003，2009版)

（8）《建筑设计防火规范》                       (GB 50016-2006)

（9）《给水排水工程构筑物结构设计规范》         (GB 50069-2002)

（10）《给水排水工程管道结构设计规范》         （GB 50332-2002）

（11）《泵站设计规范》                          （GB 50265-2010）

（12）《建筑抗震设计规范》                    （GB 50011-2010）

（13）《构筑物抗震设计规范》                  （GB 50191-2012）

（14）《给水排水管道工程施工及验收规范》       （GB 50268-2008）

（15）《给水排水构筑物工程施工及验收规范》    （GB 50141-2008）

（16）《埋地硬聚氯乙烯给水管道工程技术规程》  （CECS 17：2000）

（17）《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB 50032-2003)

（18）《城市给水工程项目建设标准》

（19）《供水管井技术规范》                       （GB50296-99）

（20）《城市用地分类与规划建设用地标准》      （GB 50137-2011）

（21）《城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准》     （CJJ41-91）

（22）《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》

（23）其它相关设计规范及标准

## 1.2 规划编制原则

（1）城市给水工程专项规划的编制应遵循城市总体规划，全面考虑城市的全局，统筹安排，使城市给水设施布局既科学又符合城市总体布局规划。

（2）应充分了解和分析城市给水现状，在制订新的规划时，应本着节约的原则，将现状设施中能利用的加以合理利用，尽可能使现有设施发挥其作用。

（3）结合当地水资源状况和城市给水现状，提出近期、远期城市供水系统建设方案。

（4）在城市现状用水情况的基础上，科学合理的预测城市需水量，合理确定城市给水工程的建设规模，并由此确定城市水源工程的布局和配水管网的管径。

（5）从总体经济效益出发，贯彻国家节能减排的指导方针，结合济源市的具体情况，优先考虑技术可行，性能价格比高的材料与设备，尽量做到投资省、能耗低、效益高、供水安全可靠。

（6）规划中应考虑与城市道路和其它专业管道的结合问题。

（7）规划中应尽可能考虑降低工程造价和运行管理维护费用，以节约有限的建设资金。

（8）在技术可行的前提下采用先进技术科学管理，减少管网漏损，节约能源和水资源。

## 1.3 规划范围及规划内容

- 1.3.1 规划范围

根据规划设计合同，本规划范围为《济源市城乡总体规划（2012-2030）》中所确定的济源市中心城区，建设用地面积69.3平方公里。

- 1.3.2 规划内容

规划内容包括确定城市给水系统的布局，选择城市供水的水源，确定相关设施的位置和规模。

其具体内容如下：

（1）根据济源市现状用水情况和城市总体规划预测出济源市未来的需水量，提出相应的供水方案，以保障和促进城市的发展。

（2）根据济源市周边的地下水资源状况和地表水资源状况，在安全、卫生、环保、经济的原则下选择合适的城市供水水源。

（3）根据选择的城市供水水源，结合济源市现状供水设施情况，合理布局城市各给水厂的位置和规模，推荐水处理工艺，并预留其建设用地。

（4）在规划整个给水系统的同时，提出城区配水管网布置，并通过平差计算确定各管段的断面。

（5）提出各水厂输水管道的布置方案，并通过水力计算确定各管段的断面。

（6）提出规划区内给水工程的建设时序和维护运行管理体制。

（7）提出城市供水水源的保护方案和供水安全的保障措施。

## 1.4 规划目标和规划年限

- 1.4.1 规划目标的确定

至规划期末，济源市的给水系统建设应达到下列规划目标：

（1）确保济源市的城市发展不会因缺水而受到限制。

（2）确保城市各供水水源不受污染。

（3）合理开采城市的地下水资源，不应因超采而导致城区地下水位持续下降，影响城市的生态环境。

（4）为保障人民的身体健康，济源市供水企业所供居民生活用水的全部水质监测项目应符合国家标准委和卫生部联合颁发的《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）。

（5）城市配水管网在焦柳铁路以东中心城区的最不利点自由水头应不低于28米，以保证六层楼以下用户的供水要求。在焦柳铁路以西的工业区和三湖组团应保证大部分（80％以上）城区的自由水头不低于28米，其余局部地势较高的城区自由水头应不低于20米。

（6）任何一段输水管道事故时，应能够保证城市供水量不小于设计水量的70％。

（7）配水管网干管应布置成环状，保证在某一根管道事故时，配水管网的配水能力不小于最高时配水量的70％，停水范围应不超过两个城市干道之间的街区。

（8）建立起完善的城市给水系统维护运行管理体制，保证城市给水系统的正常运行，保障城市的供水安全。

- 1.4.2 规划年限

根据《济源市城乡总体规划（2012～2030）》，本规划的规划年限具体如下：

近期规划：2020年

远期规划：2030年

# 第2章 规划背景

## 2.1 城市概况

济源是河南省18个省辖市之一，是一座新兴的工业旅游城市。济源市位于河南省西北隅。地处北纬34º53’—35º16’，东经112º01’－112º45’之间。北依太行、王屋两山，和山西省晋城市、阳城县搭界；南隔黄河与孟津、新安县相望；西与山西省垣曲县接壤；东和沁阳、孟州市毗邻。市域略呈长方形，东西最长处66公里，南北最宽处36.5公里，总面积1931.26平方公里。市区至省会郑州市直线距离105公里，距焦作市直线距离60公里，距洛阳市直线距离40公里。著名的黄河小浪底水利枢纽工程即在本市境内，焦枝铁路南北向横贯市区。

济源1988年设市，1997年改为河南省计划单列市，实行省直管，是河南省综合改革试点城市，现已纳入中原城市群。截至2010年底，济源市辖11个镇、5个街道办事处、84个居民委员会、454个行政村，全市总面积1893.76平方公里，总人口67.96万人，其中市区常驻人口28万人。

济源位于东部沿海发达地区向西部欠发达地区进行产业转移的中间位置，是山西省向南的必经要道之一，山西省的煤炭经济源可以通过济东高速公路和侯月——新荷铁路向东达山东半岛，又可通过焦枝铁路，转经陇海铁路、漯阜铁路、宁西铁路等三条东西向的铁路，向东南达长三角，也可以通过焦枝铁路直接南下华南地区。从宏观区位看来，济源在全国经济布局中具有承东启西，贯通南北的有利条件，有着十分重要的战略地位。

## 2.2 自然条件

- 2.2.1 地形地貌

济源市地处黄淮平原西端与山西高原的交接处，北部和西部为太行山和中条山，南部和东部为丘陵、洪积扇、平原等地貌类型。总的地势是西北高、东南低，由西北向东南方向徐徐倾斜，北部山区地面高程为1000m以上，山脉多为东西向展布、地形陡峭，山岭连绵，高山峡谷，怪石嶙峋，山势壮观。低山丘陵分布于本区西南和东南部塌七河以西及孔山一带，地面高程为250-600m，山坡平缓，山顶呈馒头型，沟谷切割较深。洪积扇群分布于济源市区以西及北部的承留、勋掌、克井、大社等太行山山前地带，地面高程170-400m，其前缘与南部冲积平原成渐变接触。冲积平原分布在本区东南部，该区地势西高东低，自西向东缓倾，坡降小于5%,地面高程为140-170m。

在地质历史上，经过加里东、海里宁、燕山和喜马拉雅几个大的地壳运动。特别是第三纪末喜马拉雅期的造山运动，山西地台发生了强烈断裂，市境北部和西部上升为太行山脉和中条山脉，东南部坳陷下沉。第四纪以来，山地的岩石风化物和风积黄土被山区河流不断冲刷下来，大量的洪、堆积物质在山前发育成山前倾斜平原和沁河冲积扇。南部丘陵为黄土高原与山西中隆区边缘的延伸，表面所覆盖的黄土，系由风力从北方搬运而来。中条山、太行山和怀川平原的组合，形成了市境西北高、东南低的倾斜地势，梯形差异明显，地貌形态复杂，有山地，有丘陵，也有平原。济源市城区位于山前洪积冲积倾斜平原上。

- 2.2.2 气候气象

济源市位于暖温带大陆性季风气候区。由于受地形和季风的影响，气候地区差异性较大。总的特点是春季温暖多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季干冷少雪。

平原气候区：气候温和、湿润，寒暑变迁较缓。春季干燥度1.9-2.2，年平均气温14-15℃。日平均气温稳定通过零度定期内活动积温650-4900℃，无霜期215-230天，热量条件可以满足粮食作物一年两熟制。年平均降水量600-650毫米，年降水蒸发比为0.3-0.4。河渠交织成网，地下水源丰富；适宜种植小麦、玉米、稻谷及棉花等作物。

山地丘陵气候区：气候干燥，四季替换较明显。气温偏低，冬冷且长。年平均气温在14℃以下，无霜期在215天以下，热量资源少，不利于农作物一年两熟制。由于山地对东南气流有抬升作用，因而降水较多，但变率大，年降水量在620-1000毫米之间，多集中在夏季；且强度大，多为暴雨，形成山洪暴发，水土流失严重，造成灾害。冬、春雨、雪少，干旱严重。

（1）日照

日照时数：年平均2229.7小时，年际变化差异较大。最多的1965年，高达2602.0小时；1964年却只有1948.5小时。全年中日照时数最多时期是春夏交接的5、6月，高达240-260小时。其它各月变化在150－220小时之间，2月最少，只有159.0小时。

（2）气温

全市年平均气温14.3℃，历年变化在13.6-15.2℃之间，平均振幅为正负0.3。冷暖年平均气温相差1.6℃；特暖年为15.2℃(1961年)；特冷年为13.6℃（1969、1976年）。最热月（7月）平均气温27.0℃；最冷月(1月)平均气温为-0.1℃。年极端最高气温为43.4℃（1966年），年极端低气温为-20. 0℃（1969年）。

（3）气压和风

气压：年平均气压为999.7毫巴，年较差为23.6毫巴。月平均气压高出现在12月，为1009.8毫巴；最低在7月，为986.2毫巴。

风向：市境北部的太行、王屋山区使南北气流受阻，而沿东西向山势流动。历年平均东风出现次数最多，盛行于初冬至秋季，频率为21％；秋末至冬初，多为西南风或西风；南北风出现次数最少，其频率只有2％。

济源市1971-2000年风向频率表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 (米) | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 4.4 |

（4）降水

全市年平均降水量为646.4毫米。年际差别较大，变化在386.1－1012.7毫米之间。

降水量空间区域分布明显。北部深山区多于平原区；海拔高的地区多于低的地区。雨量中心在虎岭一竹园沟一带（降水量在800毫米以上），向东、向西、向南递减。

降水多集中在夏季（6-8月），平均达349.0毫米，占全年的54％。秋季平均降水量160.3毫米，占全年的25％。春、冬两季雨雪少，降水量分别只占全年的17％和4％。

（5）湿度和蒸发

湿度：绝对湿度年平均为12.8毫巴。一年中定时最大绝对湿度为405毫巴，出现在8月，最小为9.1毫巴，出现在2月，差异甚大。

相对湿度年平均为66％。月平均最大为80％，出现在8月；最小为1％，出现在2月和12月。

蒸发量：年平均为1810.2毫米。月平均蒸发量最大在6月，为317.4毫米；最小在1月，为64.0毫米。

（6）地温

地面温度：年平均为16.9℃，比年平均气温高2.6℃，随气温的增  减而升降。一年中从1月0.5℃，逐月递增至6月最大，为32.2℃；7月以后逐月递减，至12月降为1.9℃。

地中温度：地深5厘米历年平均地温为15.6℃。月平均以8月最高，为28.1℃；1月最低，为1.0℃。

济源市1971-2000年各气象要素月均值表

| 月份 要素 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 0.2 | 2.8 | 8.0 | 15.1 | 20.6 | 25.9 | 27.0 | 25.6 | 21.0 | 15.4 | 8.0 | 2.1 | 14.3 |
| 雨量 (毫米) | 7.6 | 12.7 | 26.2 | 31.4 | 47.6 | 69.2 | 143.5 | 115.8 | 74.9 | 42.1 | 20.8 | 8.4 | 600.3 |
| 日照时数(小时) | 139.1 | 132.3 | 154.4 | 187.9 | 222.3 | 211.4 | 180.4 | 178.8 | 163.1 | 169.2 | 155.4 | 149.9 | 2044.2 |
| 蒸发 （毫米） | 52.3 | 70.0 | 111.7 | 158.3 | 2055 | 261.2 | 192.8 | 157.3 | 135.9 | 122.1 | 84.3 | 59.8 | 1611.2 |
| 湿度（%） | 62 | 62 | 65 | 67 | 67 | 63 | 78 | 82 | 77 | 70 | 67 | 61 | 69 |
| 冻土 （厘米） | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 17 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |

- 2.2.3 水文

济源市属黄河流域，大小河流百余条，皆属黄河水系。主要河流有黄河、沁河、蟒河、湨河、大店河、逢石河等。境内河流情况如下：

沁河：发源于山西省长治市沁园县霍山南麓的二郎神沟，由北向南流经山西省和河南省的部分地区，于武陟县南贾村汇入黄河。干流全长485公里，流域面积13532平方公里。

济河：源头在王屋山的太乙池，东穿太行，伏地潜行百余里，至济源城北平地双源重发，涌泉而出，西源为龙潭，东源为济渎池。济水顺流南行与黄河交汇，三起三伏，曲折东流，终至渤海。

流经城区的主要河流有蟒河、湨河与济河（济河在城区东北角由西北向东南流经）。

湨河汇水面积240平方公里，主河流长度35公里。

蟒河汇水面积168平方公里，主河道长55公里。

| 河流名称 | 境内流长 （公里） | 境内流域面积 （平方公里） | 常年流量 （立方米/秒） | 平均径流量 （亿立方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄河 | 58 |  |  |  |
| 济河 | 10 |  | 1.5 |  |
| 沁河 | 41 | 140 |  | 15.6 |
| 蟒河 | 46 | 612.7 |  | 1.11 |
| 湨河 | 12 | 240 | 1 | 0.47 |
| 大店河 | 38 | 222.9 |  | 0.44 |
| 逢石河 | 40 | 290 |  | 0.85 |
| 铁山河 | 17 | 76.7 |  | 0.28 |

济源市区域内主要河流沁河、蟒河等，均发源于太行山脉，沁河居市区以东，蟒河居西。两河自北向南经北部山区，进入济源盆地以后蜿蜒曲折向东南方向流去。

| 河名 | 水文站名 | 集水面积 （平方公里） | 水位高程（m） |  |  | 流量( 平方米/s ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 沁河 | 五龙口 | 9245 | 146.4 | 143.0 | 143.5 | 1640 | 6.02 | 45.0 |
| 蟒河 | 赵李庄 | 506 | 138.3 | 135.4 | 135.9 | 443 | 0.01 | 2.56 |

- 2.2.4 水文地质

市境地表切割强烈，褶皱、断裂相互伴生，异常发育，水文地质条件比较复杂。地下水的类型，主要为基岩孔隙裂隙水和松散岩层孔隙水。基岩孔隙裂隙水主要由大气降水补给，其中一部分以地下径流形式排入河道，成为河川基流；一部分变为深层水，以山前侧渗形式进入山前倾斜平原。松散岩层浅层地下水，主要补给来源是大气降水、灌溉回归水和山区地下水侧渗等，其消耗项主要为开采、蒸发和一部分由河谷排泄。

城区地下水类型属松散岩层孔隙水，山前边缘地带地下水位埋藏深度为10-45米，向平原的中部和东部逐渐变浅，埋藏深度0.8-3.0米。该区地下水含水层厚度大，补给来源广，水量丰富，水质良好，一般为矿化度小于2克／升的淡水，浅层地下水补给模数为50-75万立方米／平方公里。

- 2.2.5 工程地质

济源属华北地层区。在漫长的地质演变历史中，给济源带来了较为完整的地层。既有太古界、元古界老地层，又有寒武系、奥陶系、石炭系、二迭系等古生界地层；既有三迭系、株罗系、白垩系等中生界地层，又有第三纪、第四纪等新生界地层，其地层层序及主要岩性从老到新为：

太古界一一林山群（A r）, 下元古界（P t1），中元古界（P t2），寒武系(t)，奥陶系一中奥陶统（O2），石炭系（C），二迭系（P）三迭系（T）：株罗系（J）， 白垩系（K）， 下第三系（E），上第三系（N），第四系（Q）。

济源地质构造复杂，由3个不同的地质构造单元组成：北部为太行山复背斜；西部为中条山台凸的一部分；中东部平原地区属开封勒陷。

- 2.2.6 地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011－2001），济源市地震基本烈度为七度。

- 2.2.7 自然灾害

济源自然灾害较为频繁，主要灾害性天气有干旱、暴雨、连阴雨、大风、冰雹等。

## 2.3 城市总体规划相关内容

- 2.3.1 城市性质和城市职能

《济源市城乡总体规划（2012-2030）》中，根据对济源市区域定位、城市职能的分析，并结合对济源市未来发展前景的判断，确定济源市的城市性质为：中原经济区先进制造业和能源基地；历史文化名城；山水宜居旅游城市。

- 2.3.2 城市规模

根据《济源市城乡总体规划（2012～2030）》，济源市中心城区规划至2015年，城区规划建设用地面积46.5平方公里，城区人口规模达到38.0万人；至2020年，城区规划建设用地面积53.3平方公里，城区人口规模达到49.0万人，至2030年，城区规划建设用地面积69.3平方公里，城区人口规模达到66.0万人。

- 2.3.3 城市发展方向

济源市区三面山丘环绕，处于西窄东宽、西高东低、形似“牛角”的山前洪积冲积倾斜平原上。《济源市城乡总体规划（2012～2030）》结合济源市周边的自然地理情况及其他多方面条件对于城市在未来的空间拓展方面的影响，确定济源市中心城区在近期内发展用地着重考虑对城市环路内部土地的综合开发和旧城的更新改造，远期中心城区跨过东环路向东发展。

- 2.3.4 市域村镇职能结构规划

济源市村镇体系职能结构表

| 职能等级 | 名称 | 职能类型 | 主要职能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1个中心城区 | 中心城区 | 综合型 | 中国优秀旅游城市和省级历史文化名城；豫西北门户城市，豫西北、晋东南区域性物流中心、商务信息中心和文化旅游中心；河南省重要的新型有色、装备制造和能源产业基地；市域政治、经济和文化中心。 |
| 3个城市组团 | 玉川组团 | 工贸型 | 国家电力生产基地，豫晋交界地区域性旅游服务型城区。以电力、旅游、物流等产业为主。 |
|  | 曲阳湖组团 | 综合型 | 集居住、休闲旅游、新型工业生产为一体的综合型组团。产城融合发展推进示范区，产业转型发展综合试验区。 |
|  | 沿黄组团 | 旅游服务型 | 济源市域南部片区中心，以旅游、休闲、渡假为主的服务型城镇。 |
| 3个中心镇 | 梨林镇 | 综合型 | 济源市与焦作市联系的节点城镇，以特色农业、高新技术及农副产品加工为主。 |
|  | 王屋-下冶镇 | 旅游服务型 | 以商贸业、服务业、林果土特产品加工业为主，承担王屋山风景名胜区和沿黄风景区后勤服务保障基地职能。 |
|  | 邵原镇 | 工贸型 | 市域西部片区中心，以特色产业园区为依托，农产品深加工、矿产品加工业为主，承担沿边工贸重镇、历史文化名镇等职能。 |
| 41新型农村社区 | —— | 农贸型、工贸型 | 农村社会文化服务中心，小型集市贸易基地。 |

- 2.3.5 城市总体布局和空间发展模式

总体规划中确定济源市中心城区的总体结构为：“四心、四轴、六片区”。

四心：以宣化大街为中心的商业中心；以第一、第二行政区为中心的行政文化中心；在东二环路东侧，沿济源大道两侧规划济东新区商务中心；以济渎庙为依托，建设历史文化中心。

四轴：济水大街商业发展轴、沁园路商业发展轴、济源大道公共建筑轴、东部新区拓展轴。

六片区：济东科教商务区、南部行政文化区、蟒河-宣化综合商业区、济渎民俗文化区、高新产业区、和火车站商贸物流区。

城市空间发展模式：“多心开敞、依河发展”。即依托商业中心、商务中心、行政中心、历史文化中心等多个中心，开放式发展，以蟒河、湨河、珠龙河等水系为载体形成的线性空间发展，延续城市脉络。

- 2.3.6 近期重点建设区域

根据济源市2012年12月1日召开的全市加快新型城镇化建设工作会议，济源市近期建设的重点为九大片区，其中位于中心城区范围内的有七个，分别为济东新区、济渎区域、蟒河区域、龙湖片区、东南片区、建业十八城、健康城等片区，另外还有位于中心城区西部的三湖新区和市域南部沿黄的小浪底北岸新区。

# 第3章 给水现状及问题分析

## 3.1 给水现状

济源市现有自来水厂三座，总供水能力9.0万m³/日，其中第一水厂设计规模3.0万m³/日，第二水厂设计规模为5.0万m³/日，克井水厂设计规模为1.0万m³/日；三座水厂均采用地下水作为水源，共铺设DN75mm以上配水管网100余公里。据济源市自来水公司统计，2011年济源市自来水公司年供水量为1239万m3。除现有的三座水厂外，济源市还正在建设第三水厂，设计规模为15.0万m³/日。

市区现在大部分工厂企业均采用自备井供水。据济源市节水部门统计，市区内现有自备井供水能力共6万m³/日，2011年济源市市区自备水总取水量大约1640万m3，折合平均日用水量为4.5万m³/日，具体情况见下表。

2011年济源市市区取水量统计表

| 序号 | 单位名称 | 年取水量（万m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粮食副食品厂 | 1.56 |  |
| 2 | 济药集团公司 | 14.40 |  |
| 3 | 市油脂厂 | 2.00 |  |
| 4 | 焦作强力预制厂 | 5.50 |  |
| 5 | 引沁水泥厂 | 6.50 |  |
| 6 | 天坛宾馆 | 3.50 |  |
| 7 | 济源宾馆 | 12.00 |  |
| 8 | 金属焊接公司 | 6.60 |  |
| 9 | 济源煤业有限公司 | 37.50 |  |
| 10 | 耐火炉业有限公司 | 6.00 |  |
| 11 | 丰田肥业有限公司 | 36.00 |  |
| 12 | 中原种衣剂厂 | 1.50 |  |
| 13 | 远东电器集团公司 | 5.20 |  |
| 14 | 源星醋业公司 | 3.30 |  |
| 15 | 纺织机械厂 | 2.40 |  |
| 16 | 洛北水电段 | 28.50 |  |
| 17 | 济源市水泥厂 | 19.50 |  |
| 18 | 太行山水泥厂 | 32.40 |  |
| 19 | 济源市石油分公司 | 60.80 |  |
| 20 | 三兴环境工程公司 | 1.50 |  |
| 21 | 市有机化工厂 | 3.49 |  |
| 22 | 豫源阀门有限公司 | 1.20 |  |
| 23 | 克井卫生院 | 1.35 |  |
| 24 | 市金利彩砖有限公司 | 1.82 |  |
| 25 | 槐仙大众洗浴中心 | 1.00 |  |
| 26 | 北海中学 | 1.70 |  |
| 27 | 财源宾馆 | 5.63 |  |
| 28 | 市岩棉炭素有限公司 | 1.20 |  |
| 29 | 新世纪大酒店 | 3.50 |  |
| 30 | 河南中沃饮料有限股份公司 | 28.0 |  |
| 31 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 340.0 |  |
| 32 | 集光矿灯厂 | 3.13 |  |
| 33 | 正兴玉米公司 | 12.00 |  |
| 34 | 金马针纺公司 | 1.80 |  |
| 35 | 溢润纺织公司 | 1.75 |  |
| 36 | 矿山机械厂 | 1.50 |  |
| 37 | 河南豫源国电有限公司 | 115.00 |  |
| 38 | 石油机械厂 | 2.50 |  |
| 39 | 河南恒通化工有限公司 | 160.15 |  |
| 40 | 济源第四中学 | 2.00 |  |
| 41 | 中原冶金机械有限公司 | 2.10 |  |
| 42 | 中原纸厂 | 18.75 |  |
| 43 | 华中纸业公司 | 24.00 |  |
| 44 | 济源洗煤公司 | 2.20 |  |
| 45 | 市电业局 | 2.30 |  |
| 46 | 市人民医院 | 2.70 |  |
| 47 | 市瑞丰面粉厂 | 2.00 |  |
| 48 | 济源职业技术学院 | 3.20 |  |
| 49 | 河南奔月浮法玻璃有限公司 | 49.0 |  |
| 50 | 奔月铝业公司 | 20.18 |  |
| 51 | 特殊钢铁股份公司 | 10.16 |  |
| 52 | 黑加伦总公司 | 7.50 |  |
| 53 | 河南济源钢铁（集团）有限公司 | 255.4 |  |
| 54 | 市陶瓷总厂 | 56. 00 |  |
| 55 | 市水泥总厂 | 55.20 |  |
| 56 | 兴华机械厂 | 25. 00 |  |
| 57 | 华新造花公司 | 9.50 |  |
| 58 | 河南中原特殊钢厂 | 53.53 |  |
| 59 | 金三丰公司 | 1.60 |  |
| 60 | 金源玻纤有限公司 | 3.20 |  |
| 61 | 万洋化工厂 | 1.00 |  |
| 62 | 裕华化工厂 | 3.00 |  |
| 63 | 济源金利来冶炼厂 | 3.00 |  |
| 64 | 万洋有色金属冶炼厂 | 5.00 |  |
| 65 | 永兴实业有限公司 | 1.30 |  |
| 66 | 中原综合养殖有限公司 | 1.00 |  |
| 67 | 市新型保温材料厂 | 1.50 |  |
| 68 | 豫港（济源）焦化有限公司 | 76.00 |  |
| 69 | 纸业公司 | 50.00 |  |
| 70 | 市自来水公司 | 1241.00 |  |
|  | 总计 | 2881 |  |

- 3.1.1 第一水厂概况

济源市第一水厂位于天坛路与水厂街交叉口东200米处，水厂街北侧，水厂原设计供水能力为1万m³/日，上世纪九十年代经扩建后日供水能力达到3万m³/日，随着城市的发展和城市人口的增加，第一水厂目前已处于超负荷运行状态。

（1）水源

第一水厂采用地下水作为水源，原水源地位于柴庄以西，建有四眼深井，日取水量1万m³；在水厂进行扩建时，由于原水源地不能满足新增2万m³/日取水量的要求，又开辟了小庄水源地，在该水源地打深井7眼，日取水量2万吨，来满足扩建工程的需要。

（2）工艺流程

由于水源地水质较好，济源市第一水厂采用消毒后加压至配水管网的处理工艺，其工艺流程如下：

加  氯

水源井       清水池       送水泵房       配水管网

（3）加氯间

采用液氯消毒方式，设计加氯量为1mg/L；投加点设在清水池的进水管上。加氯控制方式采用闭合环路法，设ZJ-2型转子真空加氯机2台，一用一备。加氯间与氯库合建，面积51m2。

（4）清水池

第一水厂有清水池三座，其中在水厂扩建时新增一座容积为3000m3的清水池，原水厂有两座容积均为1000m3的清水池，结构均为半地下式钢筋混凝土结构。

清水池设计有通风管，检修孔及导流墙等，以保证水质，便于检修及保证加氯消毒接触时间。

（5）送水泵房

送水泵房原设计流量为386L/s，设计时变化系数Kh=1.7。后根据城市用水量进行了几次改造换泵，目前送水泵房内共安装有清水泵5台，各台泵的型号和参数详见下表：

第一水厂各泵房水泵型号及参数

| 序号 | 泵型号 | 电机型号 | 电机功率 | 扬程 | 流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 300S-58B | JS115-4 | 135千瓦 | 43m | 685m3/h |
| 2# | 300S-58B | JS115-4 | 135千瓦 | 43m | 685m3/h |
| 3# | 250-3g | Y280S-4 | 75千瓦 | 39m | 488m3/h |
| 4# | 150S-5U | Y280L2-2 | 37千瓦 | 50m | 160m3/h |
| 5# | 8SH-13 | Y225M-2 | 45千瓦 | 41.3m | 288m3/h |

为便于检修安装，泵房内设阀门、止回阀、起重机、排水泵等设备。

（6）辅助生产及办公设施

为满足生产管理的需要，厂内需设置以下辅助生产及办公生活设施：综合楼、变配电间、仓库、车库等。

- 3.1.2 第二水厂概况

济源市第二水厂位于沁园路与北海路交叉口北约200米处，沁园路东侧，水厂批复设计供水能力为5万m³/日，但水源工程仅实施了一部分，输水工程也只实施了一条输水管道。第二水厂目前实际日供水量约1.3万m³/日。

（1）水源

根据河南省工程水文地质勘察院编制的《济源市第二水厂水源地供水水文地质勘察报告》，第二水厂设计在小庄水源地扩大开采量5万m³/日地下水作为水源，设计新增200米左右深的管井11眼。

（2）工艺流程

由于水源地水质较好，济源市第二水厂采用消毒后加压至配水管网的处理工艺，其工艺流程如下：

加  氯

水源井       清水池      吸水井      送水泵房      配水管网

（3）加氯间

原设计采用液氯消毒，设计加氯量为1mg/L，后调整为二氧化氯消毒。投加点设在清水池的进水管上。

（4）清水池

第二水厂调节水量按日设计水量的16％计算，设4000 m3清水池两座，结构为地下式钢筋混凝土结构，平面尺寸34.7×34.7米。

（5）吸水井

设吸水井一座，地下水钢筋混凝土结构，平面尺寸2.3×16米。

（6）送水泵房

送水泵房与变配电间合建，结构为半地下式框架结构。设计流量为868.06L/s，设计时变化系数Kh=1.5，原设计选S350-75B型泵四台，其中一台备用。后根据城市用水量进行了改造换泵，目前送水泵房内共安装有离心清水泵4台，各台泵的型号和参数详见下表：

第二水厂各泵房水泵型号及参数

| 序号 | 泵型号 | 电机型号 | 电机功率 | 扬程 | 流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 350S-44 | JS126-4 | 225千瓦 | 44m | 1260m3/h |
| 2# | 300S-58B | JS115-4 | 135千瓦 | 43m | 685m3/h |
| 3# | 250-3g | Y280S-4 | 75千瓦 | 39m | 185m3/h |
| 4# | 8SH-13 | Y225M-2 | 45千瓦 | 41.3m | 288m3/h |

为便于检修安装，泵房内设阀门、止回阀、起重机、排水泵等设备。

（6）辅助生产及办公设施

为满足生产管理的需要，厂内需设置以下辅助生产及办公生活设施：综合楼、维修间、仓库、车库等。

- 3.1.3 克井水厂概况

济源市克井水厂位于克井镇西部，水厂设计供水能力为1.0万m³/日，水源采用地下水，主要服务对象为克井镇区和玉川产业集聚区A区的生活用水，克井水厂目前实际日供水量约0.2万m³/日。

- 3.1.4 配水管网现状

济源市目前共铺设有DN75mm以上配水管网100余公里，主要布置在南、北蟒河两侧的老城区和老城区南侧的新建城区内。城区现状配水干管（DN150以上）布置详见下表：

城区现状配水干管一览表

| 道路名称 | 起止点 | 管径（mm） | 管长（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 济渎路 | 西环路→太行路 | DN200 | 1070 |
| 济渎路 | 龙泉路→珠龙河 | DN150 | 540 |
| 济渎路 | 西环路→太行路 | DN200 | 2105 |
| 北海路 | 天坛路→愚公路 | DN300 | 3850 |
| 水厂街 | 天坛路→一水厂 | DN600 | 270 |
| 水厂街 | 一水厂→荆梁路 | DN500 | 205 |
| 健康路 | 荆梁路→苇园路 | DN200 | 495 |
| 东街 | 南街→文昌路 | DN200 | 270 |
| 济水大街 | 岩棉厂→太行路 | DN200 | 1490 |
| 济水大街 | 太行路→宣化大街 | DN300 | 1780 |
| 济水大街 | 荆梁路→文昌路 | DN300 | 1435 |
| 济水大街 | 文昌路→沁园路 | DN400 | 1250 |
| 济水大街 | 沁园路→愚公路 | DN300 | 865 |
| 济水大街 | 愚公路→交巡警支队 | DN200 | 1555 |
| 宣化大街 | 济水大街西口→北街 | DN300 | 1190 |
| 宣化大街 | 北街→文昌路 | DN250 | 520 |
| 宣化大街 | 文昌路→济水大街东口 | DN200 | 745 |
| 周园路 | 天坛路→文昌路 | dn160 | 1855 |
| 河合南街 | 沁园路→愚公路 | DN200 | 700 |
| 学苑路 | 天坛路→沁园路 | DN150 | 3090 |
| 学苑路 | 沁园路→愚公路 | DN200 | 895 |
| 黄河路 | 西环路→天坛路 | DN300 | 2440 |
| 黄河路南侧 | 天坛路→文昌路 | DN300 | 2360 |
| 黄河路北侧 | 天坛路→文昌路 | DN200 | 2360 |
| 黄河路 | 文昌路→愚公路 | DN300 | 1970 |
| 南环路 | 南街→文昌路 | DN200 | 690 |
| 西环路 | 济渎路→黄河路 | DN200 | 3870 |
| 济阳路 | 柿槟村→北环路 | DN300 | 2485 |
| 天坛路 | 北环路→济渎路 | DN300 | 1575 |
| 天坛路东侧 | 济渎路→济水大街 | DN500 | 880 |
| 天坛路东侧 | 济水大街→黄河路 | DN400 | 2615 |
| 天坛路西侧 | 北蟒河→黄河路 | DN200 | 2825 |
| 天坛路 | 黄河路→南环路 | DN300 | 885 |
| 荆梁路 | 水厂街→济水大街 | DN500 | 550 |
| 汤帝路 | 济水大街→湨河 | DN200 | 1170 |
| 汤帝路 | 学苑路→开南路 | DN200 | 1370 |
| 北街 | 济水大街→北海路 | DN200 | 1170 |
| 文昌路 | 北蟒河→宣化街 | DN200 | 300 |
| 文昌路 | 宣化街→济水大街 | DN300 | 395 |
| 文昌路 | 济水大街→黄河路 | DN200 | 2260 |
| 文昌路 | 黄河路→南环路 | DN300 | 930 |
| 文化路 | 学苑路→黄河路 | DN200 | 815 |
| 沁园路 | 机场→北环路 | DN150 | 625 |
| 沁园路 | 北环路→二水厂 | DN300 | 1395 |
| 沁园路东侧 | 济渎路→济水大街 | DN600 | 795 |
| 沁园路西侧 | 北海路→南环路 | DN300 | 4150 |
| 愚公路 | 济渎路→南环路 | DN300 | 4865 |
| 东环路 | 济水大街→开南路 | DN200 | 3305 |
| 合计： |  |  | 75225 |

现状配水管网具体分布详见规划图纸Z－03：城市给水工程现状图。

- 3.1.5 输水工程现状

济源市在建设第一水厂工程、第一水厂扩建工程、第二水厂工程时分别建设了各自的输水工程。其中第一水厂工程实施时，铺设了由柴庄西水源地至第一水厂的输水管道，管道直径DN400，沿济渎路→荆梁路→一水厂铺设，全长3170米；第一水厂扩建工程实施时，铺设了小庄水源地至第一水厂的输水管道，管道直径DN500，沿铁西路→济渎路→天坛路→水厂街→一水厂铺设，全长4285米；第二水厂工程设计时，设计了小庄水源地至第二水厂的输水管道，设计为两根直径为DN600的输水管道，但目前仅建成了其中一条（另一条在建），管道沿环城北路→济阳路→北环路→沁园路→二水厂铺设，全长8100米。

## 3.2 存在的问题

1. 自备水源比重过大，不利于人民群众的身体健康，不利于政府对水资源的有效管理，不利于环境保护。自备水源井由于缺乏完善的水处理（如消毒等）设施和水质监控机制，其供水水质无法保证，饮用自备水源井的人民群众的身体健康也就无法得到保障。水资源属于公共资源，其作为维护社会稳定和人民正常的生活、生产秩序的一种公共资源，应由政府统一进行管理。部分居民和企事业单位自行打自备井取水，其取水量和取水位置均难以控制，这使得政府难以对水资源进行有效的管理，造成地下水资源无计划、无组织的过度开采。自备水源井多布置在城区的内部，没有严格按照水文地质条件布井，井距过小，井群密集，如果长期的过度开采，会形成较大的降深漏斗，导致城区地下水位持续下降，城市工程地质情况和生态环境必然发生变化，从而造成难以估量的巨大损失。

2. 济源市现有水源地的可开采量不能满足城市未来发展的需要，需开辟新的水源。根据《济源市第二水厂（小庄）水源地供水水文地质勘察报告》，小庄水源地岩溶水的补给量为97200～98630立方米/日，目前第一水厂和第二水厂在此的总开采量已达70000立方米/日，加上附近企业的自备水源井开采量，该水源地的可开采量已基本用完，城市未来的发展需要开辟新的水源。

3. 城市配水管网未进行系统的规划，建设时较为盲目，导致城市部分地区水压偏低。由于城市配水管网缺乏系统的规划，建设时各道路下配水管道管径的选择较为盲目，部分管段形成瓶颈现象，导致自来水厂出水不畅，部分城区的水压较低，需要局部进行加压。这不但导致耗能大，还影响了自来水厂的经济效益。

4. 城区内的较多地区尚未能形成环状管网，供水安全性无法保证。济源市的城市公共配水管网除在老城区和南部的行政中心区形成了一定的环状配水管网外，其余地区基本上为支状配水管网，这会造成仅在个别管段发生事故时，就将导致城区大面积的停水，影响市民正常的生活、生产秩序。

## 3.3 城市给水工程规划的必要性

城市供水是城市的命脉，它是城市的生产、生活的必要条件，是制约城市发展的决定性因素之一，甚至也构成了关系社会安定的重要因素。供水事业是城市基础设施建设的重要组成部分，在国家产业政策中已明确为国家重点支持的产业。随着改革开放的不断深入，城市的发展，工业产值的增长，人民生活水平的日益提高，都对城市基础设施之一的给水工程有更高的要求。合理地建设给水工程是国民经济建设发展的前提，也是保障人们日常生活的基本设施，同时也是对外开放和吸引外资的必要条件。

济源市是国家卫生环保模范城市，并具有良好的旅游资源。济源良好的自然环境、人文资源和区位优势使其具备较好的经济社会发展基础。近年来，随着改革开放和经济社会的迅速发展，济源的工业化、城市化进程加快，城市规模不断扩大，城市建成区面积已达30余平方公里，人口增加到28万人，但城市公共供水设施的建设步伐并没有跟上城市建设，这导致城区公共供水设施的不足，自备水源井的供水量越来越大。根据上述章节的论述，济源市给水系统主要存在着自备水源供水比重过高，远期城市供水水源不足，城市配水管网未进行系统的规划，供水安全性保证率等问题，这些问题将妨碍城市未来的持续发展，人民群众生活卫生水平的提高。而为解决这一系列问题，就需要对城市给水系统进行科学的系统性规划，然后在城市发展建设的过程中进行逐步的建设完善。可以说，规划济源市给水工程是济源市城市规划、建设的重要一环，是科学合理的建设济源市城市给水工程、节约水资源的基础，是非常必要的。

# 第4章 需水量预测和供水规模的确定

## 4.1 需水量预测

- 4.1.1 预测方法的选定

城市需水量预测，是城市供水工程建设的基础和水资源综合利用的依据。正确确定城市需水量是一项重要的，困难而复杂的工作，它直接关系到是否能在一定时期内满足人民生活，工矿企业生产和公共设施等用水量的需要，也直接影响到整个工程的经济效益，因此需水量预测力求符合城市用水的实际情况。

城市需水量预测影响因素多，涉及面广，其主要影响因素有经济发展水平、工业产业结构、节约用水水平、地理位置、气候、生活水平、生活习惯、居住条件等；此外经济发展目标、节水政策等政府行为及公众节水意识也将对需水量预测有直接影响。

需水量主要由生活用水和工业用水两大部分组成。需水量预测涉及的因素较多，基于城市的性质和工业基础不同，很难有一定规律可循，目前常用的预测方法有以下几种：一是分项预测法，根据总体规划提供的数据，按生活、工业用水分项预测，结合工业用水重复利用率的提高，人均生活用水量的增加等因素，加以综合确定；二是供水量递增预测法：根据收集到的历年城市供水递增率，结合工业及人口增加比率，确定今后的供水增长率，从而确定城市需水量；三是数量统计法：即用最小二乘法的数学原理，对收集到的历年城市供水量数据，经分项整理后，拟合一条适当曲线（或斜线），使实际值与趋势值离差平方和为最小，以此来预测今后需水量；四是城市综合用水定额法；五是用地指标法；六是弹性系数法；七是类比法。

根据济源市用水统计资料的情况，本工程推荐采用生活需水量和工业需水量分项预测来确定需水量，并采用单位人口综合用水量指标法对预测结果进行校核。生活用水量采用综合生活用水定额（L/人·d）预测，其中包括城市居民日常生活用水和公共建筑用水；工业用水量按单位工业用地用水量指标法预测。单位人口综合用水量指标参照当地目前的用水量指标和《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2000）中的相关指标确定。

- 4.1.2 基本参数的选定

1. 预测年限

预测年限根据城市总体规划和《室外给水工程规划规范》，近期预测年限取为2020年，远期预测年限取为2030年。

2. 城市用水人口规模

根据《济源市城乡总体规划（2012～2030）》，济源市中心城区规划至至2020年，城区规划建设用地面积53.3平方公里，城区人口规模达到49.0万人，至2030年，城区规划建设用地面积69.3平方公里，城区人口规模达到66.0万人。

3. 综合生活用水指标确定

根据河南省城乡建设统计资料汇编，2008-2011年济源市的人口、综合生活用水量和用水指标见下表。

2008-2011年济源市综合生活用水一览表

|  | 用水人口 （万人） | 综合生活用水量 （万m3/年） | 平均日综合生活 用水指标（L/人·d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008年 | 25.73 | 1295 | 137.9 |
| 2009年 | 25.89 | 1299 | 137.5 |
| 2010年 | 26.3 | 1329 | 138.4 |
| 2011年 | 27.7 | 1437 | 142.1 |

据以上用水统计资料，参考河南省大部分城市的生活用水指标，参照济源市近四年的人均综合生活用水量指标，确定济源市至2020年平均日综合生活用水指标为155L/人·d，至2030年平均日综合生活用水指标为160L/人·d，取日变化系数为1.2，则济源市至2020年最高日综合生活用水指标为186L/人·d，至2030年最高日综合生活用水指标为192L/人·d。

- 4.1.3 分项预测法预测需水量

1.城市综合生活用水量

根据城市综合生活用水指标及规划用水人口规模，分别预测济源中心城区2020年和2030年的综合生活用水量如下表：

生活用水量预测表

| 年 份 项 目 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 用水人口（万人） | 49 | 66 |
| 用水指标（L/人·d） | 186 | 192 |
| 用水量（万m³/日） | 9.11 | 12.67 |

2.工业需水量

工业需水量预测根据济源市近几年的工业用水情况，结合工业性质，参考《河南省地方标准用水定额》DB41T385-2009，推算不同性质的工业用水指标；然后根据《济源市城乡总体规划（2012～2030）》中规划的各类型工业用地面积，预测济源市未来各阶段的工业需水量，预测结果详见下表：

工业需水量预测

| 类型 | 用水指标 （万m³/km2·d） | 2020年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 用地面积 （ha） | 需水量 (万m³/d) | 用地面积 （ha） | 需水量 (万m³/d) |
| 一类工业 | 1.0 | 293.0 | 2.93 | 396.8 | 3.97 |
| 二类工业 | 1.2 | 195.0 | 2.34 | 270.2 | 3.24 |
| 三类工业 | 1.5 | 90.4 | 1.36 | 90.4 | 1.36 |
| 合计 |  |  | 6.63 |  | 8.57 |

3.浇洒道路和绿地用水量预测

根据《济源市城乡总体规划（2012～2030）》中济源市中心城区的市政公用设规划，至2020年城市道路广场用地面积为1081.6公顷，绿地面积为590公顷；至2030年城市道路广场用地面积为1223.1公顷，绿地面积为694.3公顷。

浇洒道路和绿地用水量取1.0L/（m2·d），则2020年、2030年济源市浇洒道路和绿地的用水量为：

浇洒道路和绿地的用水量预测表

| 年 份 项 目 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 道路面积（ha） | 1081.6 | 1223.1 |
| 浇洒道路用水指标L/（m2·d） | 1 | 1 |
| 浇洒道路用水量（万m³/日） | 1.08 | 1.22 |
| 绿地面积（ha） | 590 | 694.3 |
| 浇洒绿地用水指标L/（m2·d） | 1 | 1 |
| 浇洒绿地用水量（万m³/日） | 0.59 | 0.69 |
| 用水量合计（万m³/日） | 1.67 | 1.91 |

4. 管网漏损水量预测

管道漏损水量按生活用水量、工业用水量、浇洒道路和绿地的用水量之和的10％计算。

5. 未预见水量预测

未预见水量按生活用水量、工业用水量、浇洒道路和绿地的用水量、管道漏损水量之和的10％计算。

6. 消防水量

根据《济源市城乡总体规划（2012～2030）》和《建筑设计防火规范》，至2020年，济源市总人口规模将达到49万人，同一时间火灾次数为3处，每处消防用水量为75L/s，共计225L/s；至2030年，济源市总人口规模将达到66万人，同一时间火灾次数为3处，每处消防用水量为90L/s，共计270L/s。

消防水量不计入城市总需水量计算，其水量贮存在自来水厂清水池内，非消防时不得动用。

7. 总需水量

由以上计算，确定城市总需水量：

城区总需水量预测表

| 年 份 项 目 | 2020年 | 2030年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合生活需水量 （万m³/日） | 9.11 | 12.67 |  |
| 工业需水量 （万m³/日） | 6.63 | 8.57 |  |
| 浇洒道路和绿地用水量 （万m³/日） | 1.67 | 1.91 |  |
| 管网漏损水量 （万m³/日） | 1.74 | 2.32 | 按前三项之和的10%计 |
| 未预见水量 （万m³/日） | 1.92 | 2.55 | 按前四项之和的10%计 |
| 总需水量 （万m³/日） | 21.07 | 28.02 |  |

- 4.1.4 单位人口综合用水量指标法预测需水量

为更准确的预测城市需水量，本次规划还采用单位人口综合用水量指标法对城市需水量进行了预测，以校核按生活需水量和工业需水量分项预测法预测的城市需水量。

根据济源市的地理位置、整体用水习惯和水资源情况，参考《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2000）中关于二区中、小城市的最高日单位人口用水量指标推荐值，确定济源市最高日单位人口综合用水量指标近期2020年取0.38 m3/(人·日)，远期2030年取0.41m3/(人·日)，据此预测济源市2020年、2030年的最高日需水量如下表：

济源市最高日需水量预测表（单位人口综合用水量指标法）

| 年 份 项 目 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- |
| 用水人口（万人） | 49 | 66 |
| 单位人口综合用水量指标 （m3/（人·日）） | 0.38 | 0.41 |
| 最高日总需水量 （万m3/日） | 18.62 | 27.06 |

- 4.1.5 需水量预测结果

以上两种预测方法预测出的结果基本接近，本次规划将取两种预测方法的平均值作为最终的预测结果，最终得出济源市中心城区的最高日需水量至2020年为19.9万m3/日，至2030年为27.5万m3/日。

## 4.2 城市供水供需平衡分析

- 4.2.1 中心城区需水量和现状供水能力

根据以上的水量预测，济源市中心城区至2020年的需水量为19.9万m³/日，至2030年的需水量为27.5万m³/日。

- 4.2.2  曲阳湖组团、虎岭产业集聚区的需水量

根据济源市《济源市曲阳湖组团（三湖新区）控制性详细规划》和《济源市虎岭产业集聚区控制性详细规划》，曲阳湖组团总需水量为4.9万m³/日，虎岭产业集聚区位于中心城区规划区范围之外部分的总需水量为4.5 万m³/日，水源均由济源市给水系统供应，因此在确定济源市给水系统的供水规模时还应考虑这两个区域的需水量。

- 4.2.3 玉川产业集聚区A区的生活需水量

玉川产业集聚区A区（孔山以北区域）的生活用水将由城市供水系统供给，工业用水则自行建设工业供水设施或使用再生水。根据规划，玉川产业集聚区A区的生活用水量约1.0万m3/日。

- 4.2.4 城区周边各个镇区和社区的需水量

在济源市中心城区、曲阳湖组团、虎岭产业集聚区的规划区范围之外，济源市区周边还有梨林镇区、克井镇区、裴村社区、文馨花园社区、怡景园社区、南景社区等6个镇区和社区，总需水量约3.0万m³/日。

- 4.2.5 再生水使用量

为节约水资源，提高水资源的使用效率，本次规划考虑城区的浇洒道路和绿地用水采用济源市污水处理厂生产的再生水作为水源，不再使用的自来水。根据前节预测，济源市区的浇洒道路和绿地需水量至2015年为1.35万m3/日，至2020年为1.67万m3/日，至2030年为1.91万m3/日。

- 4.2.6 自备水源井的关停计划

水资源属于公共资源，其作为维护社会稳定和人民正常的生活、生产秩序的一种公共资源，应由政府统一进行管理。部分居民和企事业单位自行打自备井取水，其取水量和取水位置均难以控制，这使得政府难以对水资源进行有效的管理，造成地下水资源无计划、无组织的过度开采。如果长期的过度开采，会导致城区地下水位持续下降，城市工程地质情况和生态环境必然发生变化，从而造成难以估量的巨大损失。而且自备水井由于缺乏完善的水处理（如消毒等）设施和水质监控机制，其供水水质无法保证，人民群众的身体健康也无法保障。因此，城区内未来应严禁新建自备水源井，现有的自备井应在不影响市民生活和工业生产的稳定的基础上，进行逐步有序的关停工作。根据济源市自来水公司的调查，2009年济源城区内各企、事业单位拥有的自备水源井供水能力共约6.0万m³/日，其中生活用水占了大约1.0万m³/日，工业用水占了5.0万m³/日。工业用水中自备井取水量较大的企业有济源钢铁厂、豫源国电、豫光金铅等。

本次规划在确定城市给水工程建设规模时，将城市内自备水井的关停工作考虑进去。结合城市供水现状和生活用水、工业用水对水质要求的不同，为保障居民的身体健康，本规划考虑将城区内用于居民生活用水的1.0万m³/日自备水源井供水能力全部关停，使城市生活用水全部由公共供水企业进行供水；保留用于工业用水的5.0万m³/日自备水源井供水能力，其中济源钢铁厂保留1.5万m³/日，豫源国电保留1.0万m³/日，豫光金铅保留1.5万m³/日，其余企业保留1.0万m³/日。除规划保留的用于工业生产的5.0万m³/日自备水源井供水能力外，济源市区未来不应再增加新的自备水源井设施，如某些使用自备水源的大企业外迁，其自备水源井可保留作为城市供水的应急水源，不得挪作他用。

- 4.2.7 供水供需平衡分析

综合以上各组团的需水量预测和城市现有供水能力，结合再生水使用量、自备水源井的关停计划等因素，济源市中心城区及周边区域至2020年、2030年的城市供水的供需平衡计算见下表：

城市供水供需平衡分析表

| 年 份 项 目 | 2020年 | 2030年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心城区总需水量 （万m³/日） | 19.9 | 27.5 | 需求 |
| 曲阳湖组团需水量 （万m³/日） | 3.0 | 4.9 |  |
| 虎岭集聚区需水量 （万m³/日） | 3.5 | 4.5 |  |
| 玉川集聚区的生活需水量（万m³/日） | 0.8 | 1.0 |  |
| 6个镇区和社区的需水量（万m³/日） | 2.5 | 3.0 |  |
| 区域总需水量 （万m³/日） | 29.7 | 40.9 |  |
| 第一水厂供水量 （万m³/日） | 3.0 | 3.0 | 供给 |
| 第二水厂供水量 （万m³/日） | 5.0 | 5.0 |  |
| 克井水厂供水量 （万m³/日） | 1.0 | 1.0 |  |
| 再生水使用量 （万m³/日） | 1.67 | 1.91 |  |
| 自备井供水量 （万m³/日） | 5.0 | 5.0 |  |
| 需新增供水能力 （万m³/日） | 14.03 | 24.99 | 缺口 |

根据以上的分析计算，济源市至至2020年的供水缺口为14.03万m³/日，至2030年的供水缺口为24.99万m³/日。

## 4.3 城市供水规模的确定

为避免供水能力的不足制约城市的持续发展，城市给水工程的建设应适当超前，在现有供水规模满负荷运转之前就应开始着手未来的扩大供水能力工作。根据城市供水供需平衡分析，规划确定济源市在近期应新增供水能力15.0万m³/日，使济源市的公共供水能力达到24.0万m³/日；在2020～2027年间年再新增供水能力10.0万m³/日，使济源市的公共供水能力达到34.0万m³/日。

# 第5章 水源选择

## 5.1 地表水资源

- 5.1.1 河流

济源市属黄河流域，大小河流百余条，皆属黄河水系。主要河流有黄河、沁河、蟒河、湨河、大店河、逢石河等。济源市年均地表径流量为3.12亿立方米，入境水0.723亿立方米，引用黄、沁河过境水2.74亿立方米。境内河流情况见下表：

济源市境内河流情况一览表

| 河流名称 | 境内流长 （公里） | 境内流域面积 （平方公里） | 常年流量 （立方米/秒） | 平均径流量 （亿立方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄河 | 58 |  |  |  |
| 济河 | 10 |  | 1.5 |  |
| 沁河 | 41 | 140 |  | 15.6 |
| 蟒河 | 46 | 612.7 |  | 1.11 |
| 湨河 | 12 | 240 | 1 | 0.47 |
| 大店河 | 38 | 222.9 |  | 0.44 |
| 逢石河 | 40 | 290 |  | 0.85 |
| 铁山河 | 17 | 76.7 |  | 0.28 |

流经城区和城区附近的主要河流有沁河、湨河、北蟒河、蟒河（湨河、北蟒河合流后称蟒河）等。

沁河：发源于山西省长治市沁园县霍山南麓的二郎神沟，由北向南流经山西省和河南省的部分地区，于武陟县南贾村汇入黄河。干流全长485公里，流域面积13532平方公里。

蟒河：湨河、北蟒河合流后的河道称蟒河，其中湨河的汇水面积为240平方公里，河流长度35公里；北蟒河的汇水面积为168平方公里，主河道长55公里。

沁河和蟒河的主要水文资料见下表：

| 河名 | 水文站名 | 集水面积 （平方公里） | 水位高程（m） |  |  | 流量( 平方米/s ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 |
| 沁河 | 五龙口 | 9245 | 146.4 | 143.0 | 143.5 | 1640 | 6.02 | 45.0 |
| 蟒河 | 赵李庄 | 506 | 138.3 | 135.4 | 135.9 | 443 | 0.01 | 2.56 |

上述河道中除黄河、沁河的水量较为充沛，保证率较高外，其它河流的水量均不能稳定保证城市供水，因此可以作为城市供水水源的只有黄河和沁河，但由于黄河距济源市区较远，中间相隔有山岭，使用难度很大。

- 5.1.2 水库

济源市境内大的水库有河口村水库、黄河小浪底水库、蟒河口水库等。

（1）河口村水库

河口村水库位于济源市克井镇黄河一级支流沁河最后一段峡谷出口处，为大2型水库，总库容3.26亿立方米，控制领域面积9223平方公里，是一座以防洪、供水为主，兼顾灌溉、发电、改善生态，并为黄河干流调水调沙创造条件的水利工程，工程总投资26.5亿元。

河口村水库最大坝高122.50米，设计坝顶高程为288.50米，设计标准为500年一遇，校核标准为5000年一遇，设计水位285.43米，相应库容为3.17亿立方米；校核水位286.75米，相应库容为3.26亿立方米；兴利水位275.00米，相应库容2.50亿立方米；汛限水位232.00米，死水位225.00米。

根据河口村水库的设计，河口村水库的一个主要功能是作为济源市的城市供水水源。

（2）小浪底水库

小浪底水利枢纽是黄河干流三门峡以下唯一能够取得较大库容的控制性工程，既可较好地控制黄河洪水，又可利用其淤沙库容拦截泥沙，进行调水调沙运用，减缓下游河床的淤积抬高。1991年4月，七届全国人大四次会议批准小浪底工程在“八五”期间动工兴建。

小浪底工程1991年9月开始前期工程建设，1994年9月主体工程开工，1997年10月截流，2000年元月首台机组并网发电，2001年底主体工程全面完工，历时11年，共完成土石方挖填9478万立方米，混凝土348万立方米，钢结构3万吨，安置移民20万人。2002年至2008年，小浪底工程先后通过了安全技术鉴定、工程及移民部分竣工初步验收和水土保持、工程档案、消防设施、环境保护、劳动安全卫生等专项验收。2008年12月，小浪底工程通过竣工技术预验收。2009年 4月7日，小浪底工程顺利通过由国家发展和改革委员会、水利部共同主持的竣工验收。

小浪底水库70％位于济源市域，水库总库容265亿立方米，长期有效库容51亿立方米，小浪底水利枢纽的建成，不仅成为济源市重要的旅游资源，还为济源市提供了重要而长远的水资源保证。随着小浪底北岸灌区一期工程的建成运行，小浪底水库水将可达济源市区，为济源市的城市供水提供充足的水源。

（3）蟒河口水库

蟒河口水库坝址位于黄河支流北蟒河出山口，河南省济源市克井镇境内，坝址距下游济源市约15公里，交通便利。水库控制流域面积94平方公里，占全流域面积的56%。水库总库容1094万立方米，兴利库容820万立方米，为多年调节。工程规模为中型，属III等工程，主要建筑物为三级，枢纽建筑物由水库大坝、左坝肩防渗面板、右坝肩库岸边坡处理、右岸单薄山梁防渗处理等组成。根据水利部门提供的资料，蟒河口水库每年的市区供水量是493万立方米，约合1.35万立方米/日，在城市供水日变化系数为1.2时，该水量只能满足1.5万立方米/日（最高日）城市给水厂的水源要求。

上述水库中由于蟒河口水库库容较小，分配给济源市区的水量较小，不适合于单独做城市供水水源，但可在其它水源不足或事故时作为城市供水水源的补充或备用水源，正常情况这些分配给济源市的水量可作为济源市区内的河道景观用水。河口村水库由于库容较大，分配给济源市的水量也较大，而且还具有水质较好，距离市区较近，地势上较高可自流至城区，中间无大的天然障碍等优点，因此可优先作为济源市的供水水源。小浪底水库由于其库容巨大，上游来水量也很大，可分配给济源市的水量也非常大，但由于水库与济源市相距较远，且中间隔有山岭，输水较为困难，作为城市供水水源时，制水成本会比较高，因此可将其作为城市远期的备用水源，近期暂不考虑其作为城市供水的水源，在远期济源市的发展扩大造成周边区域产生缺水问题时，再考虑将其作为城市供水的水源。

## 5.2 地下水资源

济源市域地处华北平原西段与山西高原的交界处，市区位于市域中部，处于济源盆地构造内。济源盆地为一楔形盆地，北依太行山，西邻中条山，南靠中条山延伸的低山丘陵，形成三面环山，中间向东南倾斜的盆地。由于地处盆地，所以济源市周边的地下水资源较为丰富，特别是岩溶裂隙水量较大，根据调查测算，济源市地下水储量约为2.39亿立方米。

（1）小庄水源地

现二水厂使用的小庄水源地位于市区西北约4.5公里，地面高程为164-178m，水源地在盘谷寺大断层的上盘，东与五龙口断层衔接，西临郑平断层及封门口断层东段，属于太行山前济源盆地北缘，处于地层、地貌、构造的有利部位，补给条件良好，含水层为寒武、奥陶系灰岩，其上有60-80m松散沉积物覆盖，封闭条件好。

小庄水源地该地处区域深大断裂交汇处或其附近，处在错综断裂的交会处，灰岩岩溶裂隙异常发育，且岩溶发育较深，水源地处于地下水径流、排泄带，属强富水地段和强导水带，水位降深小，含水层厚度大，分布面积广，单井出水量可观，在5000吨/天以上，水头高程在156m左右。根据《济源市第二水厂（小庄）水源地供水水文地质勘察报告》，小庄水源地岩溶水的补给量为97200～98630立方米/日，目前第一水厂和第二水厂在此的总开采量已达70000立方米/日，加上附近企业的自备水源井开采量，该水源地的可开采量已基本用完。小庄水源地周边目前的开采情况详见下表：

小庄水源地周围1000米内企业、村庄自备井统计表

| 企业、村庄名称 | 泵型号 或功率 | 井深 （m） | 孔径 （m） | 日开采量 （m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 豫光金铅 | YGGF01 | 80 | 0.35 | 4500 |
|  | YGGF02 | 55 | 0.3 | 3000 |
|  | YGGF03 | 85 | 0.3 | 3000 |
|  | YGGF04 | 308 | 0.4 | 5000 |
| 中药厂 | 200QJ-50 | 40 | 0.6 | 80 |
| 小庄居委会 |  | 120 | 0.3 | 300 |
| 灵山村 |  | 120 | 0.3 | 500 |
| 贾庄村 |  | 204 | 0.3 | 300 |
| 烟草公司仓库 | 3kW | 35 | 0.3 | 50 |
| 柿槟煤产 | 1.5kW | 35 | 0.3 | 20 |
| 中国石化加油站 | 3kW | 45 | 0.3 | 50 |
| 预制厂 | 750W | 36 | 0.3 | 10 |
| 佃头居委会 | 15kW | 198 | 0.3 | 300 |
| 克井医院 | 7.5kW | 26 | 0.3 | 120 |
| 料厂 | 3kW | 30 | 0.3 | 40 |
| 老马煤厂 | 1.1kW | 30 | 0.3 | 15 |
| 青多居委会 | 22kW | 160 | 0.3 | 400 |
| 中心泵站南煤厂 | 7.5kW | 35 | 0.3 | 120 |
| 丰田肥业 |  | 130 | 0.3 | 1000 |
| 合计： |  |  |  | 18805 |

（2）南白涧水源地

南白涧水源地位于济源市区以西约4.5 公里，地面高程为154.9～142.7米,含水层岩性为砾卵石层，厚度大，分布面积广，水量较为丰富，是目前市区西部工业和郊区农业灌溉的集中开采主要水源地。但由于开采量较大，目前已无可开采量。

（3）五龙口镇河头水源地

该水源地位于市区东北约11公里，沁河以西的河头村附近，地处沁河冲洪积扇的中部，岩性为冲积的砾卵石，属强透水层，水量丰富，地面高程为136.7～142.7m，属地下水径流、排泄区，此处补给条件十分优越，除大气降水入渗补给外，有沁河水侧向补给、灌渠渗漏和农灌入渗补给。地下水由北、西北向南、东南方向运移，上游无污染源。但随着沁北电厂的建设，该处水源地已被沁北电厂开发作为水源地，已无可开采量。

上述水源中小庄水源地可继续作为第一水厂、第二水厂以及部分自备水源井的水源地，但其开采量已无可扩展的空间，因此不能再作为城市未来发展的水源地。南白涧水源地和河头水源地由于被当地工、农业生产和沁北电厂开采殆尽，已无可开采量，也不能再作为城市未来发展的水源地。

## 5.3 水源选择

根据前述的济源市周边地表水资源和地下水资源情况，可以作为济源市城市供水水源的河流有沁河和黄河，水库有河口村水库、小浪底水库、蟒河口水库，地下水源有小庄水源地。其中由于河口村水库在沁河上，小浪底水库在黄河上，所以这两座水库和两条河流的水源性质是相同的，考虑到水库水可以不受季节性干旱灾害的影响，保证率更高，取水也更容易，因此地表水水源不再考虑在沁河和黄河上取水，只考虑河口村水库和小浪底水库两个水源。

水源的选择既要考虑水量、水质等因素，还要综合考虑水资源开发利用的难易程度，开发的成本，开发所造成的环境影响等因素。根据小庄水源地、河口村水库、小浪底水库、蟒河口水库的水量、水质情况，水源性质，以及其与济源市的空间位置关系，规划认为：

（1）小庄水源地和柴庄西水源地可继续作为第一水厂、第二水厂以及部分自备水源井的水源地，但其开采量已无可扩展的空间，因此不能再作为城市未来发展的水源地。

（2）河口村水库由于库容较大，分配给济源市的水量也较大，而且还具有水质较好，距离市区较近，地势上较高可自流至城区，中间无大的天然障碍等优点，可作为济源市未来的供水水源。

（3）小浪底水库库容巨大，可分配给济源市的水量大，随着小浪底北岸灌区一期工程的建成运行，小浪底水库水将可达济源市区，为济源市的城市供水提供充足的水源。

（4）蟒河口水库库容较小，分配给济源市区的水量较小，不适合于单独做济源市的供水水源，但其水量可以满足一个镇的供水。因此，蟒河口可在其它水源不足或事故时作为济源市地表水供水厂水源的补充或备用水源，也可在某个镇单独建设水厂时作为该镇的水源。

（5）南白涧水源和五龙口镇河头水源地已无可开采余量，无法再作为城市供水的水源地。

（6）为保护济源市的生态环境，避免地下水位下降带来的一系列地质和生态方面的影响，规划建议在未来的供水工程项目中，不再开采地下水作为水源。

根据以上的论述，规划确定济源市未来城市供水水源的选择顺序为：

（1）河口村水库（蟒河口水库可作为其补充或备用）。

（2）小浪底水库；

# 第6章 给水厂规划

## 6.1 给水厂规模和水源

根据城市供水供需平衡分析，规划确定济源市在近期应新增供水能力15.0万m³/日，使济源市的公共供水能力达到24.0万m³/日；在2020～2027年间年再新增供水能力10.0万m³/日；使济源市的公共供水能力达到34.0万m³/日。综合考虑济源市的给水现状和城市周边的水资源情况，本次规划确定：

（1）保留济源市第一水厂3.0万m³/日供水能力，供水水源由柴庄西水源地和小庄水源地供给。

（2）完善济源市第二水厂供水工程，使其供水能力达到5.0万m³/日，供水水源由小庄水源地供给。

（3）保留克井水厂1.0万m³/日供水能力，水源由克井水源地供给。

（4）新建济源市第三水厂，建设规模为新增供水能力15.0万m³/日，于2017年前建成投产，水源采用河口村水库水（蟒河口水库可作为其补充或备用）。

（5）规划新建济源市第四水厂，建设规模为新增供水能力10.0万m³/日。第四水厂规划分两期建成，其中一期工程新增供水能力5.0万m³/日，于2023年前建成投产，二期工程再新增供水能力5.0万m³/日，于2027年前建成投产，水源均采用小浪底水库水。

## 6.2 给水厂厂址和用地

6.2.1 选址原则

给水厂厂址的选择与城市总体规划、水源地位置、城区位置、地形地貌、气候条件及生产废水的出路等因素均有密切的关系。厂址选择原则如下：

（1）符合城市总体规划；

（2）给水系统应布局合理，应尽可能的利用地形，节约能耗；

（3）有良好的供电、排水、交通等基础设施条件；

（4）厂址具有良好的工程地质条件，有利于降低工程造价；

（5）不受洪水威胁；

（6）有良好的环境条件，便于净水厂的卫生防护；

（7）有便于远期发展控制用地的条件；

（8）有利于提高供水系统的安全可靠性；

（9）符合土地利用和保护规划，少拆迁，尽量不占用农田保护区。

6.2.2 现状水厂厂址

济源市第一水厂和第二水厂为现状水厂，第三水厂为在建水厂，其厂址已经确定，本次规划遵照现状，规划如下

（1）济源市第一水厂厂址为：天坛路与水厂街交叉口东200米处，水厂街北侧。

（2）济源市第二水厂厂址为：沁园路与北海路交叉口北200米处，沁园路东侧。

（3）济源市第三水厂厂址为：济源市区西部，济源大道与西二环路交叉口西北角。

6.2.3 规划第四水厂的厂址和用地

第四水厂的主要服务对象为济源市中心城区南部、虎岭产业集聚区、三湖新区、轵城镇区并兼顾周边社区、村镇，水源采用小浪底水库水。小浪底水库水通过北岸灌区总干渠输送至济源市区西南部泽南村附近，设计水位为203.82米，该水位高程比济源市区（高程135～170米之间）高出约34米～69米。该高差对于供水系统较为有利，如第四水厂选址适当，将可以实现对城区的自流供水，使整个配水系统不需要任何加压措施。也就是说，如将第三水厂厂址选在泽南村附近一处高程在200米左右的位置，第三水厂的出水能通过配水管道自流至济源市中心城区，中间不需要任何加压措施。

该供水方案可充分利用济源市三面环山，中部城区低的地形地势，使整个第四水厂供水系统在日后的运行中节省大量的电能和设备维护费用，这即符合国家节能降耗的大政方针，又使得供水企业的运行成本大大降低，体现在售水价格上，则可以让用水的人民群众得到较大的实惠。

根据这一方案，规划将第四水厂厂址选择在泽南水库东侧，南二环路南侧，西环路南延线西侧。

济源市第四水厂规划规模为日供水能力10.0万m³/日，根据《城市给水工程规划规范》（GB 50282-98）和《城市生活垃圾处理和给水与污水处理工程项目建设用地指标》，10.0万m³/日地表水厂的规划用地面积为4.5公顷，周边还应设置10米以上的防护绿化带，规划部门应予以控制预留。

## 6.3 给水处理工艺

6.3.1 给水处理工艺流程的选用原则

给水处理工艺流程的选用及主要构筑物的组成是给水工程能否取得预期处理效果和达到城市供水水质的关键，因此其选用应根据原水水质、设计生产能力、处理后的水质要求，经过调查研究以及不同工艺组合的试验或参照相似条件下已有水厂的运行经验，结合当地操作管理条件，通过技术经济比较综合研究论证确定。

6.3.2 现状水厂处理工艺

济源市第一水厂和第二水厂为现状水厂，其处理工艺流程已经确定，现状供水水质基本可满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）的要求，本次规划对其处理流程暂不做变更，但如果未来城市供水水质的要求提高，或两水厂的水源发生污染，其处理工艺应根据新的供水水质和水源条件进行升级改造。

济源市第三水厂为在建水厂，设计出水水质可满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）的要求，其处理工艺流程已经确定，本次规划对其流程不做变更。

6.3.3 规划第四水厂的处理工艺

规划的第四水厂为地表水厂，其水源为小浪底水库水，出水水质应满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749－2006）的要求。根据给水处理工艺流程的选用原则，水厂的处理工艺应根据原水水质和出水的水质要求进行研究确定，所以本次规划仅根据黄河水的水质情况推荐以下水处理工艺。

第四水厂由于采用黄河小浪底水库水，泥沙含量较高，规划推荐在常规处理工艺前应增加预沉砂工艺，为了应对未来城市供水水质标准的提高，还应预留深度处理用地。

推荐的第四水厂处理工艺流程图如下：

前加氯 混凝剂

原水       预沉砂池       混合器（池）       反应池       沉淀池

后加氯

滤池      清水池      吸水井     送水泵房     配水管网

# 第7章 配水管网规划

城市配水管网系统是由配水管道、阀门、消火栓、冲洗设施等组成的一整套工程设施。城市配水管网规划的主要内容有：根据规划区的地形情况划分配水管网分区；根据用户位置和给水厂位置进行配水管道的定线；选择管材；确定各段配水管道的供水范围和配送的管段流量，根据各管段的管段流量进行管网平差计算，确定各管段的管径和各给水厂的出厂水压要求。

## 7.1 配水管网系统分区

济源市区三面山丘环绕，处于西窄东宽、西高东低、形似“牛角”的山前洪积冲积倾斜平原上。由于西、北、南三面环山，济源市西部的三湖新区和北部的克井镇、玉川产业集聚区，以及虎岭产业集聚区的南部等处地势较高，其地面海拔高程在170.0米-200.0米之间，而中东部的中心城区地面海拔高程在135.0米-170.0米之间，最大高差近70.0米。鉴于济源市规划区内的这一地形情况，本次配水管网规划为节约供水能耗，避免局部地区水压过低或过高，导致用户用水不变，甚至造成供水设施和卫生器具损坏的情况出现，将根据规划区的地形地势情况，对整个规划区的配水管网系统进行分区。根据济源市中心城区和周边各组团的规划情况和地形情况，本规划将济源市中心城区和周边各组团划分为五个配水管网系统，分别为中心城区配水管网系统、三湖新区配水管网系统、克井配水管网系统、玉川产业区A区配水管网系统、五龙口配水管网系统。

（1）中心城区配水管网系统

中心城区配水管网系统的范围包括西二环路以东、北环路以南、南环路以北、207国道以西的规划城区，以及周边的济源市高新产业集聚区、轵城镇区、梨林镇区、裴村社区、文馨花园社区、怡景园社区、南景社区等区域。该区域位于中部的平原区内，地势较低，基本处于130.0米-170.0米之间，规划的第四水厂由于选址处地势较高，可自流向其配水，不需加压。已建的第一水厂、第二水厂和在建的第三水厂由于厂址处地势较低，仍需进行加压才能向其配水。

（2）三湖新区配水管网系统

三湖新区配水管网系统的范围为西二环路以西的三湖新区规划区和虎岭产业集聚区金马焦化以南的规划区。该区域位于西部、南部山区向中部平原过渡的地带，地面高程在170.0米-200.0米之间，地势相对较高，第三水厂如向其供水，需进行大幅度的加压才能保证充足的水压，规划的第四水厂向其供水也许进行加压。因此规划将该区域划分为一个独立的配水管网系统，其供水由第三水厂和第四水厂加压后通过配水管网供应。

（3）克井配水管网系统

克井配水管网系统的范围为克井镇区，该区域地面高程在195.0米-210.0米之间，规划的第三水厂无法向其自流供水。本次规划结合克井镇区的供水现状，将该区域划分为一个独立的配水管网系统，由克井镇水厂加压向其配水。

（4）玉川产业区A区配水管网系统

玉川产业区A区配水管网系统的范围为玉川产业区A区，该区域处于山区，地形起伏较大，地面高程在200.0米-300.0米之间。由于地势较高，且局部高差较大，因此，本次规划将其划分为一个独立的配水区域。该区域的供水水源由克井水厂和第三水厂提供，但由于本区地势较高，需对来水经行二次加压。

（5）五龙口配水管网系统

克井配水管网系统的范围为五龙口镇区，该区域规划有自己独立的供水系统，本次规划遵循五龙口镇的总体规划，将该区域划分为一个独立的配水管网系统，由规划的五龙口水厂加压向其配水。

## 7.2 中心城区配水管网布置

7.2.1 布置原则

（1）济源市中心城区配水管网系统采用生活、工业、消防共用的统一给水系统。

（2）配水管网的走向和位置应符合城市总体规划的要求，布置时应考虑配水管网分期建设的可能，并留有充分的发展余地。

（3）为保证城市供水的安全稳定，城市配水干管管网采用环状网，当部分管段发生事故时，停水范围应尽量小。

（4）配水管网应覆盖整个供水区，保证用户有足够的水量与水压。

（5）配水管网布置力求以最短距离铺设管线，以降低管网造价和供水能耗。

（6）配水管道应沿城市规划道路布置，且尽量沿已建的规划道路布置，应尽量避免在高级路面或重要道路下通过。管线在道路下的平面位置和标高，应符合城市地下管线综合设计的要求，给水管线和建筑物、铁路及其它管道的水平净距，应符合有关规范。

（7）配水干管尽可能布置在大的用水片区，以减少配水支管的数量。

（8）配水管网按最高日最大时计算，同时兼顾消防要求和事故流量转输要求。

（9）道路红线宽度在50米及以上的城市主干道上，采用双侧布管。

（10）当道路下只有一根配水管道时，配水管道应尽量布置在东西向道路的北侧，南北向道路的西侧。

7.2.2 管线布置

依据上述管线布置的原则和水厂的规划位置，对济源市中心城区的配水管网进行布置。具体布置详见规划图纸：08 城区配水干管规划图和09 城区配水管网分区规划图。

## 7.3 管材选择

近年来随着工程技术，新型材料的发展，加上大量引进国外先进技术设备，为供水工程管道管材的选择提供了更多的余地。

目前用于供水的管材有钢管、球墨铸铁管、混凝土管、钢套筒混凝土管、夹砂玻璃钢管、UPVC管和PE管等。

对于供水管道管材的选择，应考虑以下几个因素：

- 管材的安全可靠性

- 管材和管件的价格

- 施工费和施工条件

- 管道的运行维修管理费以及寿命

- 管材和管件的规格齐全

7.3.1 管材的性能特点

1. 钢管

钢管是一种在各行业广泛应用的管材，具有长久的应用历史、丰富的使用经验。城市输水用钢管通常选用Q235A镇静钢钢板制作，它的强度高，具有良好的韧性，管材及管件易加工。大口径钢管成形工艺有两种，即直缝焊管与螺旋焊管。

钢管为管道工程常用管材，特别适应地形复杂的地段，但钢管的衬里及外防腐要求严格，必要时需作阴极保护，施工过程中组合焊接工作量大，与其它管材相比，造价较高。

2. 给水球墨铸铁管

球墨铸铁管利用离心力铸造成形，管壁质密，石墨形态为球状，基体以铁素体为主，伸长率大、强度高，性能与钢管相似，具有柔韧性，适应突发力强，且抗弯强度比钢管大，使用过程中管段不易弯曲变形，能承受较大负荷，材料耐蚀性好，一般不需作特殊防腐蚀处理，其接口为柔性接口，具有伸缩性和曲折性，适应基础不均匀沉陷，是比较理想的管材。

球墨铸铁管在生产工艺中经过熔化、脱硫、球化处理，孕育处理、离心铸造及退火处理等工艺，使管材具有良好的韧性和耐腐蚀性。无论在海水和不同的土壤中均优于钢管，其电阻抗比钢管大三倍。

球墨铸铁有接近钢的性能。球墨铸铁管耐压强度比钢管高。此外，还由于管子内壁涂以水泥砂浆及环氧沥青漆，所以长时间使用后，流量和流速几乎不会有什么变化。同时，根据配套条件可自由选择或配套各种厚度的管子和采用各种橡胶圈柔性接口及管配件，所以能够适应各种类型的地质条件。采用滑入式和机械柔性接口方式，施工简单，因而能适应各种施工条件（包括在管内施工作业），接口作业不仅所花时间短，而且安全牢靠，且接口作业完毕，可立即回填，从而节省时间。

球墨铸铁管的常用防腐做法是：在内表面衬水泥砂浆，外表面喷锌再涂沥青。根据实际使用经验，球墨铸铁管在腐蚀性较强的土壤中埋设，容易腐蚀穿孔，因而管外壁必须喷锌后作防腐涂层或用塑料薄膜包裹，才能达到铸铁管的使用年限。而且有些生产厂家在水泥内衬上存在一些问题，如不光滑、厚度偏差大、内衬收缩引起的裂缝等。

总的来说，给水球墨铸铁管有以下特点：

- 球墨铸铁管内衬水泥砂浆，输水符合卫生要求。

- 球墨铸铁管承受内力压力2.0Mpa以上，可以满足供水管道输送压力水的要求。

- 球墨铸铁管具有较大的延伸率、刚度、抗拉强度，具有较强的承受土壤荷载及地面动荷载的能力。

- 球墨铸铁管的管件规格齐全，能适应安装的需要。

- 球墨铸铁管系柔性接口，拆装方便，承受局部沉陷能力好。

- 球墨铸铁管耐腐蚀性好。

- 球墨铸铁管使用寿命长。

3. 钢筋混凝土管

用于承压输水的混凝土管道，目前国内使用的有两种：一种是预应力钢筋混凝土管，一种是钢套筒预应力混凝土管（简称PCCP管）。

预应力钢筋混凝土管在我国是应用相当广泛的供水管材之一，并制定了完善的管道产品标准和工程设计、安装规范，它比钢铁管道节约钢材，在输水的过程中不结水垢，管径变化不大，送水能力及水质不变，安装预应力钢筋混凝土管只要在插口端套上密封橡胶圈，然后把它插进另一根管的承口端就行了，不需要打口，管道可整切，开孔相配管件，操作方便，安装速度快。

预应力钢筋混凝土管主要缺点是管材质量不稳定，承插口加工精度差，多存在漏水现象，另外管材多存在表层混凝土脱落钢筋骨架外露腐蚀等情况，管材使用寿命短。在已建的管道中出现过爆管事故，漏水现象时有发生。

近年引进国外技术生产的钢套筒预应力混凝土管，管道管身中夹有1-2毫米的钢板，钢板卷成管状，经过打压试验，可保证其不渗漏。接口采用钢环承插口，钢环与管身钢管焊接。钢环承插口的加工精度较高。承插口嵌入橡胶圈，可防止渗漏。多用于大口径管道。

4. 玻璃钢夹砂管

玻璃钢夹砂管道在美欧等发达国家是应用相当广泛的工业管材之一，并制定了完善的管道产品标准和工程设计、安装规范。20世纪50年代中期问世的玻璃纤维增强树脂夹砂管（RPMP），是在玻璃钢管道制造过程中添加一层或几层树脂砂浆层，使整个管壁成为夹层结构，成功的解决了纯纤维缠绕玻璃钢管壁结构的刚度与强度不匹配的问题，提高了管道的刚度，有效地降低了制造成本。

玻璃纤维增强树脂夹砂管的生产工艺大体上分为长纤维缠绕法（Veroc法）和短纤维离心浇铸成型法（HOBAS法）两种。HOBAS管对中低压输水工程较为适宜，在满足相同刚度的前提下，HOBAS管的生产成本低于Veroc管。

玻璃钢夹砂管可以根据环境及输送介质情况选择树脂种类，改变夹砂量，增减管壁厚度，无需附加内衬层和外防腐涂层而直接埋设在高酸性和高碱性土壤中，不需要电化学保护，使用寿命长达50年，50年后的保留率可高达67-70%。

玻璃钢夹砂管内壁树脂表面非常光滑，其粗糙率n=0.008-0.009，低于钢管的0.012及混凝土管的0.013，具有优异的过流能力，节省能耗。此外，该管材的管道重量只有相同条件下钢管重量的25%，混凝土管的10-20%，在运输、安装等方面都很方便。

玻璃钢夹砂管道的管道接口可分为约束连接和无约束连接两种。约束连接包括粘接连接和法兰连接，属于钢性连接。无约束连接就是采有承插式或套筒式橡胶圈密封的连接方式，为柔性接头，允许有一定角度的偏移，为玻璃钢夹砂管的主要连接方式。玻璃钢夹砂管的承插接口亦可以采用双橡胶圈密封形式，接管后及时用小型人工试压的方法检验接口的密封性。

玻璃钢夹砂管道在国外的应用已有近60年的历史，实践证明它是一种性能较好的管材，现在国内许多供水工程中也有应用。夹砂玻璃钢管以其优异的耐腐蚀性能、轻质高强、输送流量大、安装方便、工期短和综合投资低等优点，成为输水工程和供水管网工程的较佳选择。它主要具有以下特点：

- 具有优良的耐腐蚀性能。

- 无毒害、无二次污染。

- 重量轻、装卸方便、易于安装。

- 单根管道长度长。

- 机械性能好、水力学性能优异、节省能耗。

- 热膨胀系数小。

- 使用寿命长、安全可靠。

- 设计灵活、产品适应性强。

- 由于其单根管道长，开口较不易的特点，该管多用于长距离输水管道。

5. UPVC管和PE管

该类管材系新型塑料管材，PVC管是聚乙烯管，PE管是高密度聚乙烯管，或称高联乙烯管。以上两种管材，经过近年来的科技进步，去除了生产工艺中的有毒助剂，其卫生指标可以满足饮用水的标准要求，在工程实践中显示出了化学建材旺盛的生命力。其内壁光滑，不结垢，不滋生细菌，耐腐蚀性能好，重量轻，使用寿命长，施工安装方便，连接安全可靠，已广泛地应用到给水工程领域。

7.3.2 管材比较

1.钢管

根据实践经验，钢管的安全性（抗震、承内外压）较好，但内外防腐质量影响使用寿命，故在施工时对防腐质量要求十分严格。

2.预应力钢筋砼管和预应力钢筒砼管

两种管材基本上不需要防腐（钢制套筒接口处需作局部防腐处理），且预应力钢筒砼管在防腐、防渗、耐压等方面性能优于预应力钢筋砼管。但在施工时需保证接口质量。安全可靠性其取决于管材质量及施工质量。

3.球墨铸铁管

球墨铸铁管安全性较好，国外使用较普遍，国内也已广泛使用。

4.玻璃钢管

玻璃钢管耐腐蚀性较好，无需防腐处理，质量轻、运输施工方便；粘度小、节能；但由于技术引进时间不长，使用面尚在逐步扩大。其使用的性能特点正在实践中不断总结。

5.UPVC管和PE管

内壁光滑，不结垢，耐腐蚀，重量轻，安装方便，使用寿命长，连接方式安全可靠，节约能源，无污染。

6.施工条件

各种管材的现场土方量相差不多；现场运输、吊装费用，砼管工作量最大，钢管、球墨铸铁管次之，玻璃钢管和UPVC及PE管最低。钢管现场的内、外壁防腐工作量较大，其他管材防腐工作量较少。玻璃钢管对埋设回填条件要求较高。

7.管道运行、维护费用

由于UPVC、PE和玻璃钢管内壁光滑，粗糙系数较其他管材低，同管径比较单位长度动力消耗少。因此上述管材的运行费用最低。钢管的日常维护费较高，包括防腐层的定期修补、加强等费用，其它管材的维护费则较少。

8.管材综合性能比较

管材比较详见下表：

管材比较表

| 管材 项目 | 预应力 钢筋砼管 | 预应力 钢筒砼管 | 钢管 | 球墨铸铁管 | 玻璃钢管 | UPVC和 PE管 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承压 能力 | 较低 | 较高 | 高 | 高 | 高 | 高 |
| 重量 | 重 | 较重 | 较重 | 较重 | 较轻 | 轻 |
| 市场 供应 | 附近可生产 | 外地采购 | 本地可生产 | 外地采购 | 外地采购 | 本地、外地 |
| 防腐 | 成品不需防腐 | 成品不需防腐接口处防腐 | 内外壁均需防腐 | 成品不需防腐 | 成品不需防腐 | 不需防腐 |
| 施工 条件 | 安装、起吊、运输麻烦 | 安装、起吊、运输麻烦 | 安装、起吊、运输较方便 | 安装、起吊、运输较方便 | 安装、起吊、运输方便 | 方便 |
| 接口 型式 | 柔性 | 柔性 | 焊接（刚性） | 柔性 | 柔性 | 柔性 |
| 使用 经验 | 丰富 | 较丰富 | 丰富 | 丰富 | 尝试阶段 | 较丰富 |
| 综合 费用 | 低 | 较低 | 高 | 较高 | 较高 | 较低 |

7.3.3 管材的选定

由于规划期较长，随着技术的进步和生产工艺的改进，可能随时会有新的管材出现或管材价格出现较大变动，现有管材不再具有经济技术上的比较优势。考虑这些可能性，本规划确定：城市给水工程管材的最终选定应根据工程实施时的实际情况，对当时的各种符合国家相关技术标准的给水管材进行经济技术比较后选定。

## 7.4 配水管网计算

7.4.1 主要设计参数

（1）中心城区配水管网设计供水（最高日）规模：远期（2030年）为25.0万m³/日；近期（2020年）为18.0万m³/日。

（2）管网时变化系数：1.45。

（3）最大时配水量：远期（2030年）为4195.60L/s；近期（2020年）为3020.83L/s。

（4）最不利点水头：在焦柳铁路以东中心城区的最不利点自由水头应不低于28米；在焦柳铁路以西的工业区和三湖组团应保证大部分（80％以上）城区的自由水头不低于28米，局部地势较高的城区自由水头应不低于20米。

（5）消防用水：远期（2030）着火点3处，每处消防水量90L/s；近期（2020）着火点3处，每处消防水量75L/s。

（6）消防水压：低压消防，不小于0.1MPa。

（7）事故时配水量：远期（2030年）为2936.92L/s；近期（2020年）为2114.58L/s。

7.4.2 流量计算

节点流量在总供水量减去各用水大户的集中流量后按管段单位长度比流量进行节点流量分配。

7.4.3 管网平差计算

管网平差计算采用如下公式计算：

式中：q——设计流量（m3/s）；

Ch——海曾－威廉系数；

dj——管道计算内径（m）。

7.4.4 管网平差计算结果

计算结果详见：配水管网平差计算图。

## 7.5 管网附属设施规划

7.5.1管材附件及接口

配水管网附件主要包括阀门、消火栓及泄水阀、排气阀等，这些设备的合理设置是保证管网运行畅通、安全供水的必要保证。

在配水管道的交叉处设置检修阀门，以减小管段事故时的停水面积。根据城市的实际情况DN300mm及以下配水管道采用软密封闸阀，DN300mm以上配水管道采用蝶阀。阀门设置于环状管网的管道交叉点处和设置超过五个消火栓的管段上。阀门置于阀门井内，井盖做出标识，位于车型道下采用重型井盖，人行道下采用轻型井盖。

室外消火栓采用地上式，消火栓沿道路布置，道路宽度超过60m时，在道路的两侧均设置消火栓。依据规范要求，消火栓的间距不大于120m。

在配水管道隆起点及管道穿越河道的两侧，设置排气阀和排泥泄水阀，在配水管网末端及低处设置排泥阀，以保证供水管网的安全运行和定期冲洗。

管道过河、沟渠等障碍物均采用钢管穿越。

7.5.2管道检修放空设施

为满足管道试压、冲洗以及发生事故时放空检修的需要，根据市区地形条件，本设计中在主管道过河处和主要路口设置放空管道和相应的检修蝶阀，以便出现事故时可以关闭任何一段管道进行放空检修和放空。

7.5.3  管道施工技术要求

（1）管道施工是属线形施工的范畴，其特点是施工面窄，工作面长，牵涉面广。对周围环境有所影响，尤其在道路交通安全方面要切实引起重视。

（2）由于城市市政管线管线纵横交错，施工前必须了解各种地下管线位置、标高，并做出施工保护措施，保证在其他管线安全使用的情况下顺利施工。

（3）在施工开挖安装过程中，必要时在工作面设置安全保护栏和示警标志，入夜还要放足够数量的红灯，避免一切不安全事故的发生，以保证施工和交通安全。

（4）在施工现场，要有安全和文明保障，保证管道安全顺利施工。在施工现场，应有严密施工组织设计，劳动力、材料、机具要合理使用，不占或少占车行道，以免造成交通堵塞，土方堆放整齐，以不影响周围环境。

（5）管道的埋设深度，应根据冰冻情况、外部荷载、管材性能、抗浮要求及与其他管道交叉等因素确定。

（6）城市给水管道的平面布置和竖向位置，应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289的规定确定。

（7）城市给水管道与建（构）筑物、铁路以及和其他工程管道的最小水平净距，应根据建（构）筑物基础、路面种类、卫生安全、管道埋深、管径、管材、施工方法、管道设计压力、管道附属构筑物的大小按规范规定确定。

（8）本工程供水管道埋深控制在顶覆土1.2米左右。

7.5.4 管道试压要求

· 管道试压符合《给水排水管道工程施工及验收规范》规定。

· 管网应分区分压进行压力试验。

· 本工程管道水压试验压力详见下表。

管道水压试验的试验压力表

| 管材 | 试验压力（MPa） | 试压前管内充水时间(小时) |
| --- | --- | --- |
| PE管 | 0.8 | 不小于24 |
| 球墨铸铁管 | 1.0 | 不小于24 |
| 钢管 | 1.0 | 不小于24 |

· 水压试验验收标准

按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）的要求执行。

# 第8章 输水管道规划

- 8.1 输水管道布置

8.1.1输水管道布置原则

· 输水管道的线路应尽量短，力求以最短距离铺设管线，以降低管网造价和供水能耗；

· 线路应尽量避开不良地质构造（地质断层、滑坡等）；

· 输水管道沿线地形起伏小，避免管道大起大落，以保障运行安全可靠，同时还可节省土石方工程量，降低造价；

· 输水管道的走向和位置应符合城市规划的要求，尽可能沿现有道路或规划道路敷设，以利施工和维护。

· 输水管道尽可能避免穿越河谷、铁路、高速公路、国道等障碍；

· 输水管道应充分利用水头高差，以节约能耗；

· 输水管道线路的选择应尽量减少拆迁，少占良田，少毁植被，保护环境。

8.1.2 输水管道布置

根据上述布置原则和工程现场地形条件、取水口位置及规划净水厂的位置，结合现状道路、河渠设施的情况，规划确定以下输水管道的布置方案：

（1）第一水厂输水管道规划

第一水厂现有两条输水管道，均处于市区，线路位于现状道路下，其线路走向符合选线要求，本规划保持现有线路不再改变。由于柴庄水源地至第一水厂的现状输水管道，为已使用25年的DN400混凝土管，管道维修多次仍漏失严重，本次规划确定对其进行改造，改造将对管材及其附属设施进行全面的置换，但线路位置、走向维持不变。

（2）第二水厂输水管道规划

第二水厂现有的单根DN600的输水管道自小庄水源地沿环城北路→济阳路→北环路→沁园路的线路铺设至第二水厂，管道目前运行良好，规划保持不变，同时为完善第二水厂的供水能力，规划在其旁边平行铺设一条DN600的输水管道。

（3）第三水厂输水管道规划

根据第三水厂的规划厂址和河口村水库的位置，规划沿河口村水库至克井镇的公路和西二环路铺设第三水厂的输水管道，为保证供水的安全性，输水管道规划为两条DN1000的管道，事故时可相互备用。

（4）第四水厂输水管道规划

第四水厂的规划厂址位于小浪底北岸灌区总干渠东侧，由于小浪底北岸灌区总干渠采取暗管（涵）输水的方式，第四水厂将直接利用小浪底北岸灌区总干渠作为输水管道，不再新建输水管道。第四水厂至城区配水管网的输水管道，规划沿西环路南延段和西二环路自南向北铺设。

- 8.2 管材选择和附属设施

8.2.1 管材选择

输水管道的正常运行是城市安全供水的保证，因此其供水安全性要求较高。考虑到其供水安全性要求较高和管材采购的方便，并结合济源市现状输水管道的材质情况，输水管道管材推荐采用给水球墨铸铁管。

8.2.2 附属设施规划

管道附件：输水管道附件包括阀门、排气阀、排泥阀、超压泄压阀、管道伸缩器等，这些设备的合理设置是保证管道运行畅通、安全供水的必要保证。

阀门设置：每隔5～7公里设置一处检修阀，在输水管道隆起点设置排气阀，在输水管网末端及低处设置排泥阀，以保证输水管道的安全运行和检修冲洗。

管道接口：承插式胶圈接口。

管道基础：采用原状土基础。

管道支墩：在弯管、三通、异径管、分支管、阀门处应设支墩。

安全措施：输送管道外部应有鲜明色彩与标志，统一将输水管道外壁标示输水字样，阀门井和水表井盖上均刻有输水标志的字样。

管道埋深：管顶覆土厚度应不少于1.2m。

# 第9章 城市水源保护规划

## 9.1 规划目的、范围及依据

9.1.1规划目的

为贯彻执行《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，加强饮用水水源地污染防治和管理能力建设，建立完善水源地保护相关技术方法、法律法规，切实推动济源市城市生活饮用水水源地环境保护工作的全面开展，改善济源市城市生活饮用水水源地环境质量，保障人民群众身体健康和经济建设可持续发展，科学合理编制城市供水水源地保护规划，对保证水资源永续利用和实现城市社会经济的可持续发展，为市委、市政府宏观决策和水资源统一管理提供科学依据，是十分必要和紧迫的工作。

9.1.2规划指导思想和原则

1. 规划指导思想

城市水源地保护规划与济源市中长期供求计划和城市发展总体规划相协调，贯彻可持续发展的战略思想，体现和反映社会经济发展对水资源保护的新要求，为市委、市政府宏观决策和水资源统一管理提供科学依据。

2. 规划原则

（1）实事求是的原则。

（2）预防为主、防治结合的原则。

（3）全面规划、重点深入的原则。

（4）科学性、前瞻性、可操作性相结合的原则。

（5）公众参与的原则。

9.1.3规划依据和标准

（1）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日）；

（3）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）（2007年2月，国家环境保护总局）；

（4）《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）（2008年4月，国家环境保护部）；

（5）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）；

（6）《国家环保总局关于编制全国饮用水源地环境保护规划编制工作的通知》（环发[2006]67号）；

（7）《自治区环保局关于开展饮用水源地环境保护规划编制工作的通知》。

## 9.2 水源保护区划分

9.2.1 饮用水水源保护区划分一般技术原则

保护区划分的《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）中水源地保护区划分的一般原则为：

（1）确定饮用水水源保护区划分的技术指标，应考虑以下因素：当地的地理位置、水文、气象、地质特征、水动力特性、水域污染类型、污染特征、污染源分布、排水区分布、水源地规模、水量需求。其中：地表水饮用水源保护区范围应按照不同水域特点进行水质定量预测并考虑当地具体条件加以确定，保证在规划设计的水文条件和污染负荷下，供应规划水量时，保护区的水质能满足相应的标准。地下水饮用水源保护区应根据饮用水水源地所处的地理位置、水文地质条件、供水的数量、开采方式和污染源的分布划定。各级地下水源保护区的范围应根据当地的水文地质条件确定，并保证开采规划水量时能达到所要求的水质标准。

（2）划定的水源保护区范围，应防止水源地附近人类活动对水源的直接污染；应足以使所选定的主要污染物在向取水点（或开采井、井群）输移（或运移）过程中，衰减到所期望的浓度水平；在正常情况下保证取水水质达到规定要求；一旦出现污染水源的突发情况，有采取紧急补救措施的时间和缓冲地带。

（3）在确保饮用水源水质不受污染的前提下，划定的水源保护区范围应尽可能小。

（4）地表水饮用水源保护区水质要求：一级保护区的水质基本项目限值不得低于GB 3838-2002 中的Ⅱ类标准；二级保护区的水质基本项目限值不得低于GB 3838-2002 中的Ⅲ类标准；准保护区的水质标准应保证流入二级保护区的水质满足二级保护区水质标准的要求。

（5）地下水饮用水源保护区（一、二级和准保护区）水质的各项指标不得低于《地下水环境质量标准》（GB/T14848）中Ⅲ类标准。

9.2.2  地表水源保护区划分

济源市规划的第三水厂和第四水厂均为地表水厂，水源所取用的河口村水库和小浪底水库均为大型水库，按照国家环保总局《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）的规定，其一级保护区、二级保护区、准保护区的划分结果如下：

（1） 一级保护区

水域：取水口半径600 米范围内的区域。

陆域：取水口侧面正常水位线以上300 米范围内的陆域。

（2）二级保护区

水域：一级保护区外，径向距离2000 米以内的水域。

陆域：一级保护区外，径向距离3000米的区域。

（3）准保护区

水域：水库正常水位线以内的水域。

9.2.3 地下水源保护区划分

济源市地下水源地主要有柴庄西水源地、小庄水源地，根据区域水文地质资料显示，上述两个饮用水水源地均属承压水，含水层岩性以中、粗砂为主，根据济源市的地质构造资料表明，各水源地水源中大部分为岩溶裂隙水，补给来源为大气降水，补给地为济源市北部的山区。按照国家环保总局《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）中孔隙水承压水型饮用水水源地保护区的划分方法和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》（豫政办 〔2007〕125号）中关于济源水源保护区划分的内容，规划确定济源市水源地保护区的划分为：

1. 小庄地下水饮用水源保护区(共14眼井)

（1）一级保护区:济克路以西,灵山山峰以东,济世药业公司以北,济克路交通量观测站以南的区域。

（2）二级保护区:柿槟村焦枝铁路桥以西,洛峪新村以东,灵山以北,济源市第五中学以南,一级保护区外的区域。

（3）准保护区:任庄煤矿以南,范寺村以东,至二级保护区边界的区域。

2. 柴庄地下水饮用水源保护区(共4眼井)

（1）一级保护区:取水井外围245米的区域。

（2）二级保护区:龙潭寺以西,石牛村以东,济邵路以北,济克路交通观测站以南,一级保护区外的区域。

## 9.3 水源保护及水源地防护措施

按照国家发布的饮用水水源保护区污染防治管理规定要求制定济源市水源保护的实施细则，以进一步加强饮用水水源保护和管理。

9.3.1关于地表水源保护

1. 饮用水地表水源各级保护区、准保护区内均必须遵守下列规定：

（1）人民政府应当在饮用水水源保护区的边界设立明确的地理界标和明显的警示标志。

（2）禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

（3）禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥或利用含有毒污染物的污泥作肥料，不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。

（4）禁止建设工业固体废物集中贮存、处置设施、场所和垃圾填埋厂。

（5）在饮用水水源受到污染可能威胁供水安全的，环保局应当责令有关企业事业单位采取停止或者减少排放水污染物的措施。

2. 饮用水地表水源各级保护区及准保护区内必须分别遵守下列规定：

（1）一级保护区内

·禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由市人民政府责令拆除或者关闭。

·禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；

·不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；

·禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；

·禁止设置油库；

·禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。

（2）二级保护区内

· 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，必须削减污染物排放量；。

·在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

·禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

（3）准保护区内

直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准。当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷。

9.3.2 地下水水源地保护

1. 饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：

（1）禁止利用渗坑、渗井、裂隙、溶洞等排放污水和其它有害废弃物。

（2）禁止利用透水层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等。

（3）实行人工回灌地下水时不得污染当地地下水源。

（4）禁止利用污水灌溉。

（5）禁止利用含有毒污染物的污泥作肥料。

（6）禁止使用剧毒和高残留农药。

2. 饮用水地下水源各级保护区及准保护区内必须遵守下列规定：

（1）一级保护区内

·禁止建设与取水设施无关的建筑物；

·禁止从事农牧业活动；

·禁止倾倒、堆放工业废渣及城市垃圾、粪便和其它有害废弃物；

·禁止输送污水的渠道、管道及输油管道通过本区；

·禁止建设油库；

·禁止建立墓地。

（2）二级保护区内

A. 对于潜水含水层地下水水源地

·禁止建设化工、电镀、皮革、造纸、制浆、冶炼、放射性、印染、染料、炼焦、炼油及其它有严重污染的企业，已建成的要限期治理，转产或搬迁；

·禁止设置城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物堆放场和转运站，已有的上述场站要限期搬迁；

·禁止利用未经净化的污水灌溉农田，已有的污灌农田要限期改用清水灌溉；

·化工原料、矿物油类及有毒有害矿产品的堆放场所必须有防雨、防渗措施。

B. 对于承压含水层地下水水源地

·禁止承压水和潜水的混合开采，做好潜水的止水措施。

·当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）的Ⅲ类标准。

（3）准保护区内

·当补给源为地表水体时，该地表水体水质不应低于《地面水环境质量标准》III类标准。

·不得使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水进行灌溉，合理使用化肥。

·保护水源林，禁止毁林开荒，禁止非更新砍伐水源林。

·禁止建设城市垃圾、粪便和易溶、有毒有害废弃物的堆放场站，因特殊需要设立转运站的，必须经有关部门批准，并采取防渗漏措施。

9.3.3 饮用水水源保护区污染防治的监督管理

（1）济源市环境保护部门应会同有关部门做好饮用水水源保护区的污染防治工作并根据当地人民政府的要求制定和颁布地方饮用水水源保护区污染防治管理规定。

（2）饮用水水源保护区由地方环境部门会同水利、地质矿产、卫生、建设等有关部门共同划定，报经县级以上人民政府批准。跨省、市、县的饮用水水源保护区，其位置划定和管理办法，由保护区范围内的各级人民政府共同商定并报经上一级人民政府批准。

（3）环境保护、水利、地质矿产、卫生、建设等部门应结合各自的职责，对饮用水水源保护区污染 防治实施监督管理。

（4）因突发性事故造成或可能造成饮用水水源污染时，事故责任者应立即采取措施消除污染并报告当地城市供水、卫生防疫、环境保护、水利、地质矿产等部门和本单位主管部门。由环境保护部门根据当地人民政府的要求组织有关部门调查处理，必要时经当地人民政府批准后采取强制性措施以减轻损失。

# 第10章 城市节约用水规划

## 10.1 指导思想及规划原则

10.1.1规划指导思想

以科学发展观为指导，落实节约资源基本国策，以提高水资源利用效率和效益为核心，以水资源统一管理体制为保障，以制度创新为动力，以转变经济增长方式、调整经济结构、加快技术进步为根本，转变用水观念、创新发展模式，充分发挥市场对资源配置的基础性作用，建立政府调控、市场引导、公众参与的节水型社会体系，综合采取法律、经济和行政等手段，促进经济社会发展与水资源相协调，为全面建设小康社会提供水资源保障。

围绕把济源市的城市建设目标，进一步转变观念，强化综合管理，依靠科技进步和机制创新，推进全社会、全行业、全覆盖、全过程的节约用水，发展节水型工业、农业和服务业，科学合理和高效利用水资源，巩固和扩大节水型城市的创建成果，全面建设节水防污型社会，以水资源的可持续利用支持济源市经济社会的可持续发展。

10.1.2规划原则

坚持以人为本，促进协调发展。合理配置水资源，协调生活、生产、生态用水，优先保障居民基本生活用水；创新发展模式，转变增长方式，改变用水观念，提高用水效率，实现人与自然和谐，促进经济、资源、环境协调发展。

## 10.2 规划目标及任务

10.2.1规划目标

按照科学发展观的要求，贯彻落实节约资源的基本国策，逐步建成制度完备、设施完善、用水高效、生态良好、发展科学、人水和谐、人水共生的节水型社会。围绕上述目标制定的各项节水指标如下：

济源市节水型社会建设主要指标

| 节水指标 | 单位 | 2015年 | 2020年 | 2030年 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位GDP用水量 | m3/万元 | <50 | <40 | <35 | 预期性指标 |
| 单位工业增加值取水量 | m3/万元 | ≤30 | ≤25 | ≤20 | 约束性指标 |
| 城市供水管网漏损率 | % | <15 | <12 | <10 | 预期性指标 |

1. 工业节水目标

工业节水规划目标值见下表：

济源市工业节水目标值

| 节水指标 | 2015年 | 2020年 | 2030年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 万元工业增加值取水量（m3） | ≤30 | ≤25 | ≤20 |
| 工业用水重复利用率(%) | ≥72 | ≥75 | ≥80 |

2. 城市生活节水目标

生活节水规划目标值见下表：

济源市生活节水规划目标值

| 节水指标 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人均居民生活用水量 (L/人·d) | 120 | 125 | 130 |
| 综合生活用水量 (L/人·d) | 180 | 186 | 192 |
| 公共生活用水重复利用率(%) | 45 | 50 | 60 |
| 供水管网漏损率 (%) | <15 | <12 | <10 |
| 居民生活用水户表率(%) | 100 | 100 | 100 |

3. 其它行业节水目标

其它行业节水规划目标值见下表：

其他行业节水规划目标

| 节 水 项 目 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节水型卫生器具的普及率（%） | ＞90 | ≥95 | ≥98% |
| 生态环境用水量（m3/m2·年） | ≤1.7 | ≤1.6 | ≤1.5 |
| 城市污水集中处理率（%） | ≥88 | ≥95 | ≥99 |
| 非常规水源利用替代水资源比例（%） | ≥5 | ≥10% | ＞15% |
| 再生水利用率（%） | ≥20 | ＞25 | ＞30 |

10.2.2 规划任务

建立健全以水资源总量控制与定额管理为核心的水资源管理体系、与水资源承载能力相适应的经济结构体系、水资源优化配置和高效利用的工程技术体系以及自觉节水的社会行为规范体系。

## 10.3 节水措施

（1）为加强本地节约用水管理，科学合理利用水资源，建设节水型社会，市人民政府应根据《中华人民共和国水法》和有关法律、法规规定，结合本地实际情况，制定《节约用水办法》，来规范节约用水的措施和管理，给予监督，并制定相关的奖励与处罚措施。

（2）为降低济源市的单位工业增加值耗水量，应贯彻科学发展观，抓好工业发展方向，深化产业结构调整，优化工业产品结构和生产工艺，重点扶持节水型工业的发展和节水型生产工艺的普及，抑制高耗水行业的发展并淘汰落后工艺；应加强工业企业内部污、废水的回用，改进生产工艺，提高水的重复利用率。

（3）市人民政府和有关部门应采取措施，积极推进雨水、再生水、矿井水等非传统水资源的开发和利用。

（4）供水、用水单位应当加强对供水、用水设施的维护管理，发现供水、用水设施损坏造成跑、冒、滴、漏的，应当及时维修；对漏失严重的供水管道进行改造，以减少漏损量。城市供水管网的漏水损失率不得超过国家和行业规定的标准。

（5）新建、改建、扩建的建设项目，应当采用节水型的工艺、设备和器具，节水设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目竣工后，水行政主管部门应当参加节水设施的竣工验收。未经验收或者验收不合格的节水设施，不得擅自投入使用。

已经投入使用的建设项目，没有使用节水设施或节水器具的，应当逐步更新使用节水设施或节水器具，具体办法由市人民政府制定。

（6）用水单位和居民生活用水户应当安装使用节水设备、器具。

任何单位和个人，不得指定用户购买、使用特定的节水设备、器具。

任何单位和个人不得生产、销售已明令淘汰的用水设备和器具。

（7）规划建筑面积和日均用水量超过规定规模的新建宾馆、饭店、住宅小区和机关、事业、企业单位办公设施及其他建设项目，应当逐步推行中水设施系统建设。

（8）园林绿化、环境卫生、洗车业、建筑业应当优先使用中水和其他再生水。

（9）城市园林绿化应当选种耐旱型花草树木。绿地、树木、花卉灌溉，推广滴灌、微喷灌等节水灌溉方式。

（10）适当提高水价，并实行阶梯水价，从经济方面提高居民和企业的节水积极性。

（11）依法划定水源地保护区，并制定各保护区的防护措施，防止水源污染。

# 第11章 近期建设规划

- 11.1 近期建设规划

城市给水工程的建设应随着城市建设的逐步进行而逐步实施，由于规划期较长，本规划为能够更好的指导济源市城市给水工程在规划期内的各个时期的建设工作，特根据济源市城市给水工程的现状情况和城市总体规划的情况制定了济源市城市给水工程的近期建设规划。近期建设规划的期限为2015-2020年，近期建设范围主要为：一环路以内的中心城区、济东新区、高新技术产业集聚区、龙湖片区、虎岭产业集聚区、三湖新区等区域（详见规划图纸10 近期建设范围示意图）。近期建设规划的主要建设内容具体如下：

11.1.1  给水厂和输水管道工程近期建设内容

根据给水厂规划，济源市近期需继续建设完成第三水厂工程和配套的输水管道工程，主要建设内容见下表：

给水厂和输水管道工程近期规划工程量表

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 济源市第三水厂工程（续建） |  |  |  |  |
| 1 | 第三水厂工程 | 15.0万m³/日 | 座 | 1 | 地表水厂 |
| 二 | 输水管道（续建） |  |  |  |  |
| 1 | 第三水厂输水管道 | DN1000 | 米 | 44000 |  |

11.1.2  配水管网工程近期建设内容

由于济源市区内的现状配水管网存在着较多地区尚未能形成环状管网，供水安全性无法保证；部分管段管径较小成为瓶颈，导致城市部分地区水压偏低；部分管段漏失严重等一系列问题。规划确定，近期济源市的配水管网应随着第三水厂供水工程的建设进行改造和扩建，改造工程主要建设内容是：将现有的环状与枝状相结合的管网形式改造为完全的环状管网（除向市区周边村庄供水的管道外），对部分管径较小不能满足输配水要求的管道和漏失严重的管道进行改造；扩建工程的主要建设内容是增加第三水厂至中心城区的输水干管，为新增供水范围内的各城市道路铺设配水管道。根据规划布置，济源市近期共需新增城市配水管网366.39公里，其中配水干管138.78公里，配水支管227.61公里，主要工程量详见下表：

配水管网工程近期规划主要工程量表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水管 | DN1000 | 米 | 1500 | 配水干管 |
| 2 | 给水管 | DN800 | 米 | 14410 | 配水干管 |
| 3 | 给水管 | DN600 | 米 | 16380 | 配水干管 |
| 4 | 给水管 | DN500 | 米 | 23290 | 配水干管 |
| 5 | 给水管 | DN400 | 米 | 30560 | 配水干管 |
| 6 | 给水管 | DN300 | 米 | 24440 | 配水干管 |
| 7 | 给水管 | DN200 | 米 | 28200 | 配水干管 |
| 8 | 给水管 | DN200 | 米 | 47670 | 配水支管 |
| 9 | 给水管 | DN150 | 米 | 179940 | 配水支管 |

- 11.2 近期分年度建设计划

根据城市总体规划确定的发展时序和近期建设范围，本次规划列出了近期城市给水工程逐年的建设任务（划分详见规划图纸：11-01~11-05 ）。近期逐年的建设任务规划详见下表：

2016年规划建设给水工程一览表

| 一、给水厂和输水管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 | 备 注 |
| 1 | 第三水厂续建 |  | 15.0万m³/日 |  | 座 |  | 1 | 地表水厂 |
| 2 | 第三水厂输水管道续建 |  | DN1000 |  | 米 |  | 44000 |  |
| 二、新增配水干管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 道路名称 |  | 起止点 |  | 规格 |  | 长度（m） | 总长（m） |
| 1 | 黄河路 |  | 石曲线→西环路 |  | DN300 |  | 1310 | 5060 |
|  |  |  |  |  | DN400 |  | 1010 |  |
|  |  |  |  |  | DN500 |  | 2740 |  |
| 2 | 黄河路 |  | 东环路→东二环路 |  | DN300 |  | 1770 | 1770 |
| 3 | 南环路 |  | 西环路→东二环路 |  | DN500 |  | 1750 | 9040 |
|  |  |  |  |  | DN600 |  | 740 |  |
|  |  |  |  |  | DN800 |  | 6550 |  |
| 4 | 东环路 |  | 五号路→开南路 |  | DN200 |  | 2150 | 2150 |
| 5 | 济源大道 |  | 东环路→东二环路 |  | DN400 |  | 1690 | 1690 |
| 6 | 东二环路 |  | 南环路→裴村 |  | DN300 |  | 3490 | 7760 |
|  |  |  |  |  | DN400 |  | 4270 |  |
| 7 | 西二环路 |  | 济源大道→黄河路 |  | DN500 |  | 840 | 1670 |
|  |  |  |  |  | DN600 |  | 830 |  |
| 8 | 济源大道 |  | 西二环路→西环路 |  | DN1000 |  | 1500 | 1500 |
| 9 | 西环路 |  | 南环路→济渎路 |  | DN600 |  | 1610 | 4850 |
|  |  |  |  |  | DN800 |  | 3240 |  |
| 10 | 济渎路 |  | 文昌路→汤帝路 |  | DN500 |  | 950 | 950 |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  | 36440 |
| 三、新增配水支管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |
| 1 |  | DN200 |  | 米 |  | 7540 |  |  |
| 2 |  | DN150 |  | 米 |  | 8440 |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  | 15980 |  |  |

2017年规划建设给水工程一览表

| 一、新增配水干管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 |  | 起止点 |  | 规格 |  | 长度（m） |  | 总长（m） |
| 1 | 平安路 |  | 曲阳湖南路→铁北路 |  | DN200 |  | 1250 |  | 1250 |
| 2 | 曲阳路 |  | 东环路→东二环路 |  | DN200 |  | 380 |  | 990 |
|  |  |  |  |  | DN300 |  | 610 |  |  |
| 3 | 万洋大道 |  | 荆华路→济邵路 |  | DN300 |  | 1680 |  | 1680 |
| 4 | 济邵路 |  | 曲阳路→龙潭路 |  | DN400 |  | 690 |  | 5700 |
|  |  |  |  |  | DN500 |  | 3530 |  |  |
|  |  |  |  |  | DN600 |  | 1480 |  |  |
| 5 | 济渎路 |  | 西环路→天坛路 |  | DN500 |  | 890 |  | 2460 |
|  |  |  |  |  | DN600 |  | 1570 |  |  |
| 6 | 西二环路 |  | 济源大道→荆华路 |  | DN600 |  | 2260 |  | 5840 |
|  |  |  |  |  | DN800 |  | 3580 |  |  |
| 7 | 西二环路 |  | 黄河路→虎岭大道 |  | DN500 |  | 1680 |  | 1680 |
| 8 | 虎岭大道 |  | 西二环路→虎岭一号线 |  | DN300 |  | 890 |  | 2530 |
|  |  |  |  |  | DN400 |  | 1640 |  |  |
| 9 | 济源大道 |  | 西环线→天坛路 |  | DN600 |  | 2460 |  | 2460 |
| 10 | 高新路 |  | 东环路→良安路 |  | DN200 |  | 1100 |  | 1100 |
| 11 | 科技大道 |  | 东环路→良安路 |  | DN200 |  | 1120 |  | 1120 |
| 12 | 黄河路 |  | 东二环路→东三环路 |  | DN300 |  | 1750 |  | 1750 |
| 13 | 济源大道 |  | 东三环路→东方路 |  | DN400 |  | 1090 |  | 1090 |
| 14 | 东方路 |  | 济水大道→济源大道 |  | DN200 |  | 1360 |  | 1360 |
| 15 | 济水大道 |  | 东环路→东方路 |  | DN500 |  | 1060 |  | 2620 |
|  |  |  |  |  | DN600 |  | 1560 |  |  |
| 16 | 济渎路 |  | 沁园路→东环路 |  | DN500 |  | 1120 |  | 1980 |
|  |  |  |  |  | DN600 |  | 860 |  |  |
| 17 | 沁园路 |  | 小学路→北海路 |  | DN600 |  | 360 |  | 360 |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  | 35970 |
| 二、新增配水支管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 |  | DN200 |  | 米 |  | 7960 |  |  |  |
| 2 |  | DN150 |  | 米 |  | 29340 |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  | 37300 |  |  |  |

2018年规划建设给水工程一览表

| 一、新增配水干管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 |  | 起止点 |  | 规格 |  | 长度（m） |  | 总长（m） |
| 1 | 承留大街 |  | 石曲线→曲阳路 |  | DN300 |  | 1360 |  | 1360 |
| 2 | 曲阳路 |  | 黄河路→济邵路 |  | DN300 |  | 2370 |  | 2370 |
| 3 | 卫庄路 |  | 临湖路→卫庄街 |  | DN200 |  | 1150 |  | 1150 |
| 4 | 荆华南路 |  | 万洋大道→临河路 |  | DN200 |  | 970 |  | 970 |
| 5 | 西环路 |  | 虎岭大道→铁路 |  | DN400 |  | 1250 |  | 1250 |
| 6 | 虎岭一号线 |  | 南环路→铁路 |  | DN300 |  | 1100 |  | 2260 |
|  |  |  |  |  | DN600 |  | 1160 |  |  |
| 7 | 静林路 |  | 西环路→虎岭一号线 |  | DN300 |  | 950 |  | 950 |
| 8 | 愚公路 |  | 高新路→南二环路 |  | DN200 |  | 620 |  | 620 |
| 9 | 高新路 |  | 文昌路→沁园南路 |  | DN500 |  | 850 |  | 850 |
| 10 | 沁园南路 |  | 高新路→南二环路 |  | DN200 |  | 620 |  | 620 |
| 11 | 文昌路 |  | 南环路→南二环路 |  | DN400 |  | 1670 |  | 2180 |
|  |  |  |  |  | DN500 |  | 510 |  |  |
| 12 | 文昌路 |  | 北海路→北环路 |  | DN400 |  | 1640 |  | 1640 |
| 13 | 愚公路 |  | 济渎路→北环路 |  | DN200 |  | 1020 |  | 1020 |
| 14 | 东环路 |  | 济渎路→北环路 |  | DN200 |  | 1040 |  | 1040 |
| 15 | 济渎路 |  | 东三环路→东方路 |  | DN300 |  | 1000 |  | 1000 |
| 16 | 济水大道 |  | 东方路→梨林镇 |  | DN500 |  | 5650 |  | 5650 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24930 |
| 二、新增配水支管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 |  | DN200 |  | 米 |  | 10140 |  |  |  |
| 2 |  | DN150 |  | 米 |  | 48210 |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  | 58350 |  |  |  |

2019年规划建设给水工程一览表

| 一、新增配水干管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 |  | 起止点 |  | 规格 |  | 长度（m） |  | 总长（m） |
| 1 | 铁北路 |  | 石曲线→曲阳路 |  | DN200 |  | 1410 |  | 1410 |
| 2 | 南环路 |  | 西环路→西二环路 |  | DN200 |  | 750 |  | 1560 |
|  |  |  |  |  | DN300 |  | 810 |  |  |
| 3 | 金马大道 |  | 虎岭大道→济源大道 |  | DN200 |  | 1570 |  | 2480 |
|  |  |  |  |  | DN300 |  | 910 |  |  |
| 4 | 农业路 |  | 文昌路→东环路 |  | DN400 |  | 700 |  | 2420 |
|  |  |  |  |  | DN500 |  | 1720 |  |  |
| 5 | 济源大道 |  | 东三沟→涝河 |  | DN400 |  | 1740 |  | 1740 |
| 6 | 御驾街 |  | 文昌路→沁园路 |  | DN200 |  | 1130 |  | 1130 |
| 7 | 河合北街 |  | 沁园路→东环路 |  | DN200 |  | 1860 |  | 1860 |
| 8 | 北海路 |  | 愚公路→东环路 |  | DN400 |  | 1070 |  | 1070 |
| 9 | 民族街 |  | 济渎路→北海路 |  | DN200 |  | 550 |  | 550 |
| 10 | 铁西路 |  | 高康路→济渎路 |  | DN300 |  | 870 |  | 2180 |
|  |  |  |  |  | DN400 |  | 1310 |  |  |
| 11 | 高康路 |  | 铁西路→文昌路 |  | DN200 |  | 870 |  | 870 |
| 12 | 文昌路 |  | 高康路→环城北路 |  | DN200 |  | 510 |  | 510 |
| 13 | 环城北路 |  | 铁西路→新村大道 |  | DN300 |  | 860 |  | 860 |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  | 18640 |
| 二、新增配水支管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 |  | DN200 |  | 米 |  | 10340 |  |  |  |
| 2 |  | DN150 |  | 米 |  | 50160 |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  | 60500 |  |  |  |

2020年规划建设给水工程一览表

| 一、新增配水干管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路名称 |  | 起止点 |  | 规格 |  | 长度（m） |  | 总长（m） |
| 1 | 曲阳湖南路 |  | 石曲线→曲阳路 |  | DN200 |  | 1300 |  | 1300 |
| 2 | 石曲线 |  | 曲阳湖南路→铁北路 |  | DN200 |  | 1060 |  | 1060 |
| 3 | 东环路 |  | 高新路→南二环路 |  | DN200 |  | 590 |  | 590 |
| 4 | 工业路 |  | 南环路→南二环路 |  | DN200 |  | 1940 |  | 1940 |
| 5 | 南二环路 |  | 东环路→东二环路 |  | DN300 |  | 610 |  | 1690 |
|  |  |  |  |  | DN400 |  | 1080 |  |  |
| 6 | 东二环路 |  | 南环路→南二环路 |  | DN200 |  | 1880 |  | 1880 |
| 7 | 荆华路 |  | 临河路→西环路 |  | DN300 |  | 2100 |  | 4350 |
|  |  |  |  |  | DN400 |  | 760 |  |  |
|  |  |  |  |  | DN600 |  | 1490 |  |  |
| 8 | 西环路 |  | 济渎路→北环路 |  | DN800 |  | 1040 |  | 1040 |
| 9 | 北环路 |  | 西环路→东二环路 |  | DN400 |  | 8950 |  | 8950 |
| 合 计： |  |  |  |  |  |  |  |  | 22800 |
| 二、新增配水支管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 |  | DN200 |  | 米 |  | 11690 |  |  |  |
| 2 |  | DN150 |  | 米 |  | 43790 |  |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  | 55480 |  |  |  |

# 第12章 管理机构的设置规划

## 12.1 项目建设期管理机构

为保证城区供水项目的顺利实施，建议成立专门负责项目建设的管理机构－济源市城市给水工程建设领导小组，抽派各类专业技术和管理人员组成，负责该项目的组织、协调等筹建工作，建议机构如下：

济源市城市给水工程建设领导小组

工程技术组

财务组

综合组

材料供应组

日常工程技术管理

编制

用款

计划

及分

阶段

计划

使用

编制工程预算决算

工程质量监督

对外联络

文秘工作

设

备

材

料

供

应

12.2 项目运行期管理机构

负责招投标

编制竣工图及归档

资金筹措

统计各类财务报表

后勤保障

宣传报亭

项目建成后，应由专业的公共供水企业负责运行管理，为保证城市给水系统的正常运行和规划目标的实现，保证操作人员的安全，建议在给水系统的运行维护管理方面采取以下措施：

（1）配备专业齐全的管理和操作人员，明确各个专业的职责，确保管网的正常安装运行。

（2）对操作人员进行专门培训，经考核后才能上岗操作。

（3）组织专业技术人员提前上岗，参与施工安装、调试、验收的全过程，为管网正常运转奠定基础。

（4）建立检修、保养制度，根据设备的性能及维护要求，进行经常的或定期的维护和检修工作，以提高设备的完好率，延长使用寿命。

建成后运行管理机构如下图：

城市公共供水企业

技术生产科

副总经理

副总经理

营业所

供水股

安装公司

监察大队

办

公

室

人

事

科

总经理

财

务

科

# 第13章 市域给水工程规划

## 13.1供水设施现状和存在问题

13.1.1  供水设施现状

济源市供水管理单位主要有4家，分别为济源市自来水公司、引沁灌区管理局、济河灌区管理所、广利灌区管理所。中心城区有现状水厂2座，水源均为地下水，在建水厂一座，水源采用河口水库水；另外还有坡头镇水厂、王屋山水厂、克井水厂、天坛山水厂。

13.1.2  存在问题

（1）自备水源比重过大，水质保障率较低。

（2）现有水源地的可开采量不能满足城市发展的需要，需开辟新的水源。

（3）城镇配水管网系统不完善，部分管段存在瓶颈现象。

13.1.3 规划原则和目标

（1）集约和节约用水，开源、节流并重，提高水资源利用率，科学合理利用地表水、地下水及中水。

（2）实现全市及区域水资源的供需平衡，建立起安全、稳定的市域供水机制，为全市经济社会的快速、持续、健康发展提供保障。

（3）强化给水统一管理，逐步取消城镇居民自备取水设施，提高居民用水水平。

（4）完善供水设施，逐步使各镇和新型农村社区集中供水率达到100%。

## 13.2需水量预测

根据村镇体系规模等级结构规划，等级划分为 “中心城区—城市组团—中心镇—新型农村社区”，即规划期末形成1个中心城区、3个城市组团、3个中心镇、29个新型农村社区，规划2030年城镇集中供水率均达到100%，由市政统一供水，农村社区供水建设集中式小型供水工程供水。

（1）中心城区：根据预测，中心城区需水量为27.5万立方米/日；此外，根据虎岭产业集聚区控制性详细规划，虎岭产业集聚区位于中心城区规划区范围之外部分的需水量为4.5万立方米/日；合计共32万立方米/日。

（2）3个城市组团：玉川组团，参考玉川产业集聚区规划，需水量为10万立方米/日；曲阳湖组团，参考曲阳湖组图控制性详细规划，需水量约为4.9万立方米/日；沿黄组团，采用人均综合用水指标法预测，单位人口综合用水指标取400升/(人·日)，用水人口为3.6万人，则需水量约为1.5万立方米/日。

（3）3个中心镇：邵原、梨林、王屋-下冶中心镇，采用人均综合用水指标法预测，单位人口综合用水指标取350升/(人·日)，用水人口分别为1.8万人、1.3万人、1.7万人，则需水量分别为0.6万立方米/日、0.5万立方米/日、0.6万立方米/日。

（4） 29个新型农村社区：主要为生活用水，人均综合用水指标取150升/(人·日)，用水总人口为14.7万人，则需水量约为2.2万立方米/日。

济源市城镇、社区用水量预测（2030年）

| 城镇名称 |  | 规划人口 规模（万人） | 最高日用水量 （万立方米/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心城区和虎岭产业集聚区 |  | 66 | 32.0 |
| 城市组团 | 玉川组团 | 5.0 | 10 |
|  | 曲阳湖组团 | 4.1 | 4.9 |
|  | 沿黄组团 | 3.6 | 1.5 |
| 中心镇 | 邵原 | 1.8 | 0.6 |
|  | 梨林 | 1.3 | 0.5 |
|  | 王屋-下冶 | 1.7 | 0.6 |
| 新型农村社区 |  | 14.7 | 2.2 |
| 合计 |  | 98.2 | 52.3 |

## 13.3 水厂布局规划

本次规划将结合济源市城乡总体规划和城镇化进程，分期分批新建、扩建自来水厂，优先利用符合水质要求的地表水，节约合理利用地下水，控制地下水的无序开采，按照基础设施共享的原则，水厂建设时充分考虑向周边新型农村社区供水。济源市域的水厂布局规划如下：

13.3.1  中心城区

因济源市中心城区与曲阳湖组团、梨林镇、克井镇、五龙口镇距离较近，按照城乡统筹发展原则，可统筹考虑水厂布置，并实现各水厂间的管网联网，提高供水安全性。具体水厂布置如下：

（1）保留济源市第一水厂，供水规模为3万立方米/日；

（2）保留济源市第二水厂，供水规模为5万立方米/日；

（3）新建济源市第三水厂，设计供水规模为15万立方米/日；

（4）新建济源市第四水厂，设计供水规模为10万立方米/日；

（5）保留克井水厂，供水规模为1.0万立方米/日。

（6）新建五龙口水厂，供水规模为1.5万立方米/日，供应五龙口镇和周边社区的用水。

上述水厂规划总供水规模为35.5万立方米/日。

13.3.2  三个组团

（1）曲阳湖组团的用水规划由中心城区第三水厂和第四水厂供给，该区域不再建设水厂。

（2）根据玉川产业集聚区规划，新建玉川工业用水厂，对原水根据不同工业用水要求处理后供给各企业使用，规模为10.0万立方米/日。

（3）沿黄组团及周边的农村社区新建水厂3座，总供水规模为2.5万立方米/日。分别为：沿黄第一水厂，供水规模为0.8万立方米/日；沿黄第二水厂，供水规模为1.0万立方米/日；沿黄第三水厂，供水规模为0.7万立方米/日。

13.3.3  三个中心镇

根据供水规模和中心城区供水规划，梨林镇的供水由中心城区供水系统供应，不再建设水厂。规划在邵原镇和王屋—下冶镇均设置镇级水厂1座，供水规模分别为0.8万立方米/日和0.8万立方米/日，供应两个镇区和周边的社区用水。

13.3.4  新型农村社区

农村社区尽量利用附近城镇的给水设施，距离较远的考虑逐步改建或新建集中式小型供水工程，供水到户。规划距离城镇较远的各农村社区新增供水设施总规模为0.7万立方米/日。

13.3.5 再生水利用

为节约水资源，中心城区与3个城市组团的道路和绿地浇洒用水规划利用城市污水厂的再生水，利用量为2.0万立方米/日。

## 13.4 供水管网

中心城区、曲阳湖组团、炎黄组团和各中心镇的供水管网均生活、生产、消防功能合一的城市配水管网系统，同一供水系统内各水厂之间的配水管网应连通，加强供水安全。配水干管管径应不小于DN100，并应布置成环状，保证供水系统的安全可靠。管道上应配置消防栓，间距不大于120米。

市域和各产业集聚区内的工业供水管网系统、再生水利用供水管网系统可根据用户需要进行布置，宜布置为环状，并尽量统一各用户的水质和水压，减少管网路由。

各农村社区的配水管网可布置为支状，以满足生活饮用水为主要目的。

# 第14章 供水安全保障和检测能力建设规划

2006年国家建设部就发布了"十一五"城镇水务发展目标和任务，提出以下要求：

· 切实做好城镇供水安全保障工作

· 以改善城镇供水水质、降低供水管网漏损、扩大公共集中供水设施服务范围为重点，继续实施供水管网改造，完成对安全性差、污染严重以及造成供水"瓶颈"的老化管网改造；加快供水行业技术进步，带动传统工艺技术和升级改造；抓好小城镇和农村供水设施建设，发展城乡区域供水，提高农村居民的生活水平。加强城市供水安全保障体系建设，在全国中等以上城市全面建立城镇供水安全保障及应急系统，针对有机物、农药、重金属和致病微生物等四大类突发性污染物，提出应急去除的技术和防范措施。进一步完善城镇供水水质督察制度，建立城镇供水水质监测网络，实施城镇供水水质全过程管理，保障城镇居民的饮用水安全。

本工程按照国家要求规划构建济源市城市供水安全保障体系。

## 14.1 济源市城市供水安全保障体系的构建

14.1.1 水源安全保障体系

1. 城市供水水源

济源市形成了以地表水、地下水联合供水的双水源供水系统，从根本上解决了城市供水水源不足的问题。

2. 水源保护

地表水饮用水水体依据国家环保局制定的《饮用水水源保护区划分技术纲要》进行划分及保护。并提出了水源安全保障措施：重要的输水线为单线的改建为复线以保证供水的安全可靠，并在设计中考虑地质灾害因素以及次生灾害因素； 水资源保护结合城市污水排放综合治理与回用，以及雨洪调蓄，规划大型的景观水利工程。加大对水环境污染治理的投资与管理的力度，对不具备符合国家水质检验、检测标准及供水消毒的自备井生活供水系统要坚决加以取缔；在重要的水源地及上游，大兴植树造林，防止水土流失。各级政府应重视水源保护工作，对小浪底水库周边，沁河、蟒河上游地区实施禁止污水直接排入河道，工业企业必须兴建污水处理设施，从源头上对济源市地表水源进行了保护。

3. 关井压采

济源市第二水厂达产以及配水管网改造项目完成后，应敦促济源市人民政府批准并发布公告。 逐步关闭城市禁采区内自备井及限制开采城市限采区内自备井，对水源的安全保障体系的建设有重大的意义。关井压采的实施，使得城市地下水源开采由无序转为有序，城市地下水资源可以得到充分的涵养，为城市水资源的可持续发展奠定了坚实的基础。生活用水的自备水源一律停止开采后，由城市供水企业统一供水，并提供一定的政策鼓励。大型自备水源在“关井压采”工作实施后，可作为城市战备及应急水源并纳入城市供水水源的监管体系范围内，一旦遇到紧急情况可随时开启。

14.1.2  城市供水水质保障体系

1. 城市供水水质现状

城市供水系统所提供城市生活及生产用水的水质应接受政府卫生防疫部门和社会等多方面的监督，其水源的保护应受到政府部门和社会的重视，以保障供水水质完全符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。

2. 城市供水水质保障体系的进一步建设

完善水质监测体系，建立建全水质自动监测系统（包括：水源、水厂、管网）；建立水厂级化验室，主要服务于水厂，便于及时发现问题，并解决问题；水质中心（监测站）增加水质监测项目及检测频次，达到国内水质监测先进水平；配置先进分析仪器，建立实验室计算机（信息）管理系统。

对于城市用户的二次供水系统，进一步加强管理，对二次供水设施采取统一设计、统一施工、定期清洗消毒措施，以保证二次供水水质合格。

3. 城市供水水质的进一步发展研究

城市供水水质在符合国家标准的同时，城市供水企业将进一步研究和发展在水质安全的基础上，提供更加健康的饮用水。重点是加强与医疗卫生机构的合作，控制饮用水中有益人体健康的微量元素的指标。

14.1.3  城市供水设施保障体系

1. 水厂系统建设

济源市自来水公司现有三座地下水水源水厂。在新的规划期内，水源地及水厂提升设备（泵）将全部逐步更新改造为高效率、低能耗的新型设备；所有加压设施全部改造为变频调速控制，推广应用水厂新技术、新设备；水厂用电全部实现双电源；进一步提高水源地及水厂的安全保卫措施，以应对突发破坏事件的发生。通过三降低（降能耗、降药耗、降水耗）实现两提高（提高供水安全、提高供水水质）。

2. 供水管网系统建设

2003年7月21日国家发展和改革委员会下达了《关于加快城市供水管网改造规划及项目前期工作的通知》。目前，济源市老化管道改造工程才刚刚展开，应加快工程进度。在管网改造中，选择封闭性能高、输送水质佳、水力条件好、设备控制灵、建设投资省的新管材、新阀门，大口径管道重点推广应用球墨铸铁管道，小口径管道重点推广新型复合塑料管道，这些管材使用寿命均在50年以上。通过管网改造，预计管网漏损率将大大下降，同时也提高了供水的安全可靠性及供水企业的经济效益。

3. 供水系统的自动化建设

供水系统自动化水平的提高，是城市供水安全保障体系科技含量的重要体现。随着科技及信息产业化的不断进步，新时期对城市供水的自动化水平提出了更高的要求。济源市自来水公司现有设施、设备自动化程度较低。规划实施期间将进一步提高水源地、水厂及管网的自动化控制水平，完善对上述给水设施的控制与管理所采用的远方监视控制与数据收集系统；建立并实施覆盖整个管网的在线仪表监测系统，监测点要布局合理，能充分反映城市供水管网水质情况；进一步研究建立供水系统优化的数学模型。供水系统的自动化建设，将大大缩短供水安全保障体系的响应时间。

14.1.4  供水安全预警保障体系

在我国，由于长期以来存在“重发展、轻保障，重建设、轻管理，重救灾、轻防灾”的思想，经济建设与社会保障体系建设发展不平衡，由此带来的经验和教训已引起我们的足够重视。在城市供水中，可能遇到种种突发事件，包括城市水源或供水水质遭受污染、地震等自然灾害造成供水设备损毁、供水设施设备发生火灾、爆炸等严重事故；城市主要输供水管网发生重大事故、供水调度及自控系统遭受破坏、战争及恐怖活动破坏等。针对以上突发事件，济源市政府及供水企业应着手编制城市供水系统应急预案，该预案将包括：应急组织指挥体系、应急专家诊断体系、日常预防预警机制、应急响应、应急保障、物质和资源储备、应急终止等内容。

14.1.5  服务创新体系

城市供水安全保障体系服务与社会，以人为本。为此，在城市供水安全保障体系中应充分体现服务创新水平。具体措施为：体制及观念创新，加快供水企业改革；树立供水服务及品牌意识；建立供水信息平台，增强网上办公及信息交流能力；增加供水服务网点建设，供水服务网点覆盖全部供水区域，以便及时发现和解决供水问题。济源市公共供水企业应开通专门供水服务热线，接受并解决用户所反映的供水问题。

## 14.2 水质检测能力建设

14.2.1  水质检测能力建设要求

国家住房和城乡建设报办公厅以建办城函【2009】502号文件下发了《关于报送“2009～2012年城市供水水质保障和设施改造规划”项目的通知，要求国家城市供水水质监测网和各城市和供水企业应具备的检测能力具体如下。

（1）国家城市供水水质监测网现国家站以及存在水源污染风险的地级市应具备检测《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的106项指标和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水源地水质规定的水源地水质109想指标的能力。

（2）其它地级市和有条件的县级市的公共供水企业，应具备检测《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的42项常规检验指标和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水源地水质规定的水源地水质29项常规检验指标的能力。

（3）所有供水厂和自建设施供水单位，应具备对浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、CODMn、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯、PH等11项指标的检测能力以及余氯、浊度等指标的在线检测。以地表水为原水的还应当具备溶解氧检测能力。

14.2.2  对济源市的检测能力要求

针对上述国家主管部门的要求，济源市的公共供水企业应具备检测《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定的42项常规检验指标和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水源地水质规定的水源地水质29项常规检验指标的能力。

## 14.3 水厂应急设施建设

14.3.1  水厂应急设施建设要求

国家住房和城乡建设报办公厅以建办城函【2009】502号文件下发了《关于报送“2009～2012年城市供水水质保障和设施改造规划”项目的通知，要求供水水源存在突发性污染风险较大的城市，应具备应对突发性污染风险的整体应急处理措施。应对有机污染物可采取粉末活性炭吸附措施、应对金属污染物可采取化学沉淀措施、应对还原性污染物可采取化学氧化措施。

14.3.2  济源市水厂应急设施建设

针对济源市第三水厂使用河口村水库水、第四水厂使用小浪底水库水存在的潜在污染风险，济源市的公共供水企业应建立以下污染应急预案：

1. 建立备用地下水源。将济源市第一水厂、第二水厂和城区保留的部分自备水源井作为济源市的应急备用水源，同时可将规划关闭的部分地下水水源自备井加以改造，作为应急地下水源备用。一旦严重污染事故发生，立即关闭地表水厂，启动应急地下水源，进行应急供水。

2. 按照前述国家建设部关于水厂应急设施建设的要求，在第三水厂和第四水厂内储备应急水处理物资，包括粉末活性炭、化学沉淀药剂、化学氧化设施等以应对可能的有机污染物、金属污染物、还原性污染物的污染。

3. 建立水厂应急反应职工队伍，进行岗位技能培训，一旦发生突发性污染事故，能够及时投入技术力量进行应对。

4. 建立预警响应机制

成立供水应急指挥部对有关可能导致区域供水事故的信息，应密切关注，及时进行分析，研究确定应对措施，并按照应急预案做好应急准备和预防工作，及时通报有关部门（单位），必要时召开会议，听取有关专家意见，研究防控措施。事态严重时及时报告市政府，并向各有关部门（单位）、应急救援机构和专家通报情况，做好应急准备工作。进入预警期后，供水系统重大事故应急指挥部可视具体情况采取以下措施：

（1）向社会发布可能受到供水短缺事件危害的警告或劝告，宣传节水和蓄水、减轻供水短缺危害的常识；

（2）指令应急抢险救援队伍进入应急状态，水质监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

（3）紧急调集人员、储备物资、交通工具以及相关设施、设备和占用场地，紧急调集消防车、水车实行配送给水，实施救灾、救助等工作，确保应急工作需要；

（4）紧急联系市疾控中心、环保局等相关职能部门立即对水源水质、管网跟踪检测、消毒，防止污染面积扩大；

（5）采取多种措施和渠道，协调其它各种水源供应城区用水；

（6）确保通讯、交通、供电等公用设施的安全和正常运行。

# 第15章 规划的实施和管理

## 15.1 规划的实施

城市总体规划是城市建设发展的依据，城市给水工程专项规划是城市总体规划的组成部分，它的实施应密切配合城市的各专项规划分步骤进行。与城市给水工程专项规划密切相关的有城市道路专项规划、城市园林绿地建设专项规划、城市管线综合专项规划、城市环境保护专项规划等。

根据《济源市城乡总体规划》(2012～2030)，制定了《济源市给水工程专项规划》（2015～203O）实施进度安排，详见下列实施步聚：

实施步聚：

(1)前期阶段

包括规划、项目建议书、可行性研究、水资源评价、环境影响评价、土地预审、资金筹措等。

(2)设计阶段

包括水源工程、输水工程、给水厂工程、配水管网工程及控制中心自动化控制、信息与管理系统的初步设计和施工图设计。

(3)建设阶段

包括水源工程、输水工程、给水厂工程、配水管网工程及控制中心的建设。

为了更好的实施城市给水工程专项规划，首先应健全管理机构和经营机构，必须保证资金落实，同时加大行业管理力度，加强信息交流，在保证规划实施的总进度前提下，采用新技术、新产品，提高其自动化程度，使济源市给水行业管理水平达到国内先进水平，符合现代化城市的要求。

## 15.2 规划的管理

给水工程专项规划的管理要求

（1）城市给水工程在未来十余年发展中，应严格按规划要求建设水源工程、输水工程、水厂工程、配水管网工程和水源地保护工程。

（2）给水工程的设计、施工应结合城市道路建设和城区改造同步进行。严格按照城市规划管理要求进行设计、扩建、审批等各环节的工作。

（3）应做好给水工程设施的维护、运行工作，如有损坏，应立即组织抢修，避免造成停水或水质遭到污染。

（4）应逐步形成行业现代化管理体制，调整组织机构，使之有利于经营机构走向市场，适应市场竞争机制。并根据政府调控、市场机制制定售水价格，既保证用户的利益又能使经营机构有发展的活力。

（5）进一步完善给水行业管理机构，建立给水行业监督体系，健全管理制度保证城市供水的水质、水量、水压。

# 第16章 工程投资估算

## 16.1 工程概况及工程投资

济源市给水工程专项规划近期规划总投资为75947万元，其中：给水厂和输水管道工程投资为43806万元，城区配水管网工程投资为32141万元。

## 16.2 编制依据

1、《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008（建筑工程）

2、《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008（装饰工程）

3、《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008（市政工程）

4、《河南省建设工程工程量清单综合单价》2008（安装工程）

5、建设部《市政工程投资估算编制办法》2007版

6、《市政工程投资估算指标》 HGZ 47-104-2007

7、本项目规划图纸及说明书

8、主要设备、管材及材料价格参照当地最近一期价格，并考虑了部分上涨因素

9、类似工程造价指标

## 16.3 费用说明

1、输水管道工程的单位造价暂按管材采用给水球墨铸铁管进行估算。

2、配水管网工程的单位造价暂按管材采用以下方案进行估算：

（1）DN300以上管道采用给水球墨铸铁管（K9级）；

（2）DN300及以下管道采用PE给水管（材质PE100，压力等级1.0MPa）。

3、工程建设其他费的计算依据为建设部《市政工程投资估算编制办法》2007版，以及发改价格【2011】534号文《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》中规定费率标准计算。

4、道路破除及修复费用暂按管网总长的30%考虑，指标按220元/m2计算。

## 16.4 投资估算

投资估算详见附表。

# 第17章 结论与建议

## 17.1 结论

（1）为指导城市给水工程未来的建设，提高城市供水的安全性和可持续性，规划并建设济源市给水工程是非常必要的。

（2）该规划的实施后，将使济源市的城市供水事业得到有序发展，城市供水能力获得不断提高，基本满足济源市规划期内的国民经济建设和城市居民生活用水的需要。

（3）规划确定规划期内济源市供水水源为：小庄水源地、柴庄西水源地、河口村水库、小浪底水库。

（4）规划确定济源市中心城区及其周边区域至2030年，应在现有第一水厂3.0万m³/日、第二水厂5.0万m³/日、克井水厂1.0万m³/日和保留的5.0万m³/日自备井（工业用水）供水能力的基础上，再新增济源市第三水厂15.0万m³/日，第四水厂10.0万m³/日的公共供水能力。

（5）规划确定城市供水水质应全面达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749—2006)中106项水质指标要求，为全面提高城市居民的健康水平奠定基础。

（6）规划确定城区内的自备井应在不影响市民生活和工业生产的稳定的基础上，进行逐步有序的关停工作，个别大型自备水源关停后可作为城市应急备用水源使用。

（7）规划城区配水管网应改造成为环状管网，并随着城市供水能力的增加而不断扩建，增强其配水能力。并应逐步落实“一户一表”制度，以实现节约用水，并提高供水企业的经济效益。

（8）指定职能部门负责工程的筹建和维护运行管理工作。

（9）应切实做好城市供水安全保障工作和水质检测能力的建设工作。

## 17.2 建议

（1）充分重视给水工程建设在城市建设中的重要性的。

（2）城区内的所有给水设施建设时应严格按照城市给水工程专项规划进行设计、施工、验收。

（3）给水工程应尽量同道路工程及其它相关工程同步实施，节省一次性工程建设投资，避免重复开挖给市民生产、生活带来不便。

（4）应加大基础设施建设投资，广拓投资渠道，使城市给水设施建设跟上城市建设的步伐，还应具有一定的超前性。

（5）自来水价格与居民生活息息相关，也关系到供水企业的发展，应制定合理的水价，使企业走良性循环的道路。

（6）济源市的自备井用水量比重较大，未来随着城市给水系统的不断完善，城市供水能力的不断增大，建议相关部门严格控制新建城市自备井水源，并逐步关停用于生活用水的自备水源井取水设施，从而保护人民群众的身体健康，并提高城市供水企业的经济效益。

（7）规划实施后，城市供水将基本满足济源市规划期内的发展需要，但仍需要加强节约用水工作，降低单耗，发展节水型工程项目，以保护生态环境，维护城市的可持续发展。

（8）供水主管部门应会同环保、卫生防疫部门，根据水源条件，通过立法划定水源保护区，环保部门应加大执法力度，严格控制污染源达标排放，以确保水源的安全。

（9）建议主管部门注意监测、收集、保存给水工程设计、建设时所需的基础资料，为下一步工作做准备。

（10）建议河口村水库的建设主管部门，在大坝修建时，应预留城市供水的取水洞口（洞口高程在死水位以下）和相应的闸门、格栅等附属设施。

（11）建议主管部门应尽快着手进行小浪底水库和河口村水库的水资源论证评价工作，以落实其可取水量和水质，为城市给水工程建设打下基础。

（12）建议小浪底北岸灌区工程的建设主管部门，在总干渠工程修建时，在保证农业灌溉的同时应考虑城市供水的连续性、稳定性、水质防护要求高等特点，合理设计灌区工程。

前  言

济源是河南省18个省辖市之一，是一座新兴的工业旅游城市。济源市位于河南省西北隅。地处北纬34º53’—35º16’，东经112º01’－112º45’之间。著名的黄河小浪底水利枢纽工程即在本市境内，焦枝铁路南北向横贯市区。市区至省会郑州市直线距离105公里，距焦作市直线距离60公里，距洛阳市直线距离40公里。根据《济源市城乡总体规划》（2012-2030），济源市为中原经济区先进制造业和能源基地，历史文化名城，山水宜居旅游城市。

济源市是国家卫生环保模范城市，并具有良好的旅游资源。济源良好的自然环境、人文资源和区位优势使其具备较好的经济社会发展基础。随着全省发展战略和中原城市群的规划，济源市作为中原城市群的中心城市之一，需要努力提高城市的基础设施水平，为未来的快速发展打下基础，并提高自身对外开放和吸引外资的竞争力。城市供水工程是城市最重要的基础设施之一，它是城市的命脉，是维持城市正常生产、生活的必要条件，是制约城市发展的决定性因素之一，甚至也构成了关系社会安定的重要因素。供水事业是城市基础设施建设的重要组成部分，在国家产业政策中已明确为国家重点支持的产业。随着改革开放的不断深入，城市的发展，工业产值的增长，人民生活水平的日益提高，都对城市基础设施之一的给水工程有更高的要求。合理地建设给水工程是国民经济建设发展的前提，也是保障人们日常生活的基本设施，同时也是对外开放和吸引外资的必要条件。

为科学的建设城市给水系统，济源市住房和城乡建设局于2013年8月委托我院进行济源市给水工程专项规划的编制工作。接到委托后，我院组织设计人员前往济源市进行现场踏勘和资料收集工作，结合当地实际情况，对一系列的技术经济问题进行了深入的调查研究，并征求了各方面的意见，在此基础上完成了济源市城市给水工程专项规划的编制工作。

我院在工作过程中得到了济源市委、市人民政府、市住房和城乡建设局、市公用事业局、济源市自来水公司、市节水办等有关部门的大力支持，在此一并致谢。

目  录

前 言

第1章 概述	1

1.1 规划编制依据	1

1.2 规划编制原则	2

1.3 规划范围及规划内容	3

1.4 规划目标和规划年限	3

第2章 规划背景	5

2.1 城市概况	5

2.2 自然条件	5

2.3 城市总体规划相关内容	9

第3章 给水现状及问题分析	11

3.1 给水现状	11

3.2 存在的问题	16

3.3 城市给水工程规划的必要性	17

第4章 需水量预测和供水规模的确定	18

4.1 需水量预测	18

4.2 城市供水供需平衡分析	21

4.3 城市供水规模的确定	23

第5章 水源选择	24

5.1 地表水资源	24

5.2 地下水资源	26

5.3 水源选择	27

第6章 给水厂规划	29

6.1 给水厂规模和水源	29

6.2 给水厂厂址和用地	29

6.3 给水处理工艺	30

第7章 配水管网规划	32

7.1 配水管网系统分区	32

7.2 中心城区配水管网布置	33

7.3 管材选择	33

7.4 配水管网计算	37

7.5 管网附属设施规划	38

第8章 输水管道规划	40

8.1 输水管道布置	40

8.2 管材选择和附属设施	41

第9章 城市水源保护规划	42

9.1 规划目的、范围及依据	42

9.2 水源保护区划分	42

9.3 水源保护及水源地防护措施	44

第10章 城市节约用水规划	47

10.1 指导思想及规划原则	47

10.2 规划目标及任务	47

10.3 节水措施	48

第11章 近期建设规划	50

11.1 近期建设规划	50

11.2 近期分年度建设计划	51

第12章 管理机构的设置规划	54

12.1 项目建设期管理机构	54

12.2 项目运行期管理机构	54

第13章 市域给水工程规划	55

13.1供水设施现状和存在问题	55

13.2需水量预测	55

13.3 水厂布局规划	56

13.4 供水管网	57

第14章 供水安全保障和检测能力建设规划	58

14.1 济源市城市供水安全保障体系的构建	58

14.2 水质检测能力建设	60

14.3 水厂应急设施建设	61

第15章 规划的实施和管理	62

15.1 规划的实施	62

15.2 规划的管理	62

第16章 工程投资估算	63

16.1 工程概况及工程投资	63

16.2 编制依据	63

16.3 费用说明	63

16.4 投资估算	63

第17章 结论与建议	64

17.1 结论	64

17.2 建议	64

投资估算表